администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от__26.12.2013____  №  __2055-П___

г.Заречный

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города

Заречный до 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003             N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения города Заречный до 2023 года (прилагается).

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского округа Заречный по муниципальному хозяйству Васильева Ю.А.

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

- Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра муниципальных нормативно-правовых актов.

Глава администрации

городского округа Заречный                                                               Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__26.12.2013___ № __2055-П_

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДА ЗАРЕЧНЫЙ

до 2023 года

2013 г.

Содержание

|  | Введение ГЛАВА 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа |
|  | 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны |
|  | 1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения 1.4. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений 1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 1.6. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) 1.7 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 1.8 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 1.9 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 1.10 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов 1.11 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) |
| Раздел 2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения |
|  | 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения |
|  | 2.2. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения |
| Раздел 3 | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды |
|  | 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке |
|  | 3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации |
| Раздел 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |
|  | 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам |
|  | 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения |
|  | 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения |
| Раздел 5 | При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач |
|  | 5.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
|  | 5.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует 5.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта 5.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке 5.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации 5.6. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды |
| Раздел 6 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 6.1. Сведения по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 6.2. Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) |
| Раздел 7 | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения |
|  | 7.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения |
|  | 7.2. Оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. |
| Раздел 8 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 8.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды 8.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 8.3. Показатели качества обслуживания абонентов 8.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке 8.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды 8.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| Раздел 9 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 9.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |
|  | ГЛАВА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Раздел 10 Раздел 11 Раздел 12 Раздел 13 Раздел 14 Раздел 15 Раздел 16 Раздел 17 Раздел 18 | Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа 10.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны 10.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 10.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 10.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 10.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения 10.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости 10.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду 10.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения 10.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа Балансы сточных вод в системе водоотведения 11.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 11.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 11.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 11.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 11.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов Прогноз объема сточных вод 12.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 12.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) 12.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 12.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения 12.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 13.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 13.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 13.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 13.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 13.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 13.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 13.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения 13.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должно быть обеспечено решение следующих задач 14.1. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения 14.2. Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует 14.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 15.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 15.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 16.1. Оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 17.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 17.2. Показатели качества обслуживания абонентов 17.3. Показатели качества очистки сточных вод 17.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 17.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод 17.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 18.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты. |

Введение

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения города представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2023 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов системы водоснабжения и водоотведения для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водоснабжения и водоотведения, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства города принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водоснабжения и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частях путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения г. Заречный до 2023 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении направленную на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план развития города и Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Заречный на 2011-2020 годы, утвержденная решением Зареченской городской Думы от от 21.10.10г. № 143-Р.

Настоящая схема водоснабжения и водоотведения города Заречный (далее – схема) разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения").

Основные направления в сфере водоснабжения:

- Доступность холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения;

- Обеспечение холодного водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- Рациональное водопользование;

- Развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Основные направления в сфере водоотведения:

- Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и  очистки стоков;

- Обеспечение  развития системы водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного  и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоотведению;

- Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем;

- Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- Планомерное развитие городского округа Заречный в условиях безопасности жизнедеятельности и здоровья населения.

Водоснабжение

Раздел 1

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

  - . Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Холодное водоснабжение города Заречный представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Добыча и транспортировка природных вод до станции водоподготовки.

2.  Подготовка воды до требований санитарных правил и норм – СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия, объекты соцкультбыта и источники теплоснабжения города.

Источниками водоснабжения г. Заречный являются Гагарское и Каменское месторождения подземных вод (МПВ).

Холодное водоснабжение города

| Добыча | Скважины Гагарского водозабора |
| --- | --- |
| Транспортировка до станции водоподготовки | Магистральный водовод Ду 250-400 мм |
| Подготовка воды на ВНС-4 | Обеззараживание хлором |
|  | Поступает в резервуар запаса воды |
| Транспортировка питьевой воды потребителям | Из резервуаров вода подается на производственные, хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды города насосами ВНС-4 |
|  | Часть питьевой воды по двум водоводам Ду 200мм поступает на городскую котельную для приготовления подпиточной воды для тепловых сетей города |

В составе Гагарского водозабора находятся девять артезианских скважин, они являются действующими. Скважины расположены в нескольких километрах от г. Заречный (район деревень Боярка, Курманка и Гагарка).

Артезианские скважины Гагарского водозабора

| № п/п | № скв. | Дебит Скв. м3/час | Произв. Насоса м3/час. | Напор м.в.ст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58 | 57 | 40 | 170 |
| 2 | 24 | 216 | 160 | 100 |
| 3 | 25 | 30 | 25 | 150 |
| 4 | 50 | 35 | 40 | 120 |
| 5 | 1 | 22 | 40 | 150 |
| 6 | 8 | 22 | 25 | 150 |
| 7 | 21 | 36 | 40 | 180 |
| 8 | 62 | 20 | 40 | 180 |
| 9 | 55 | 18 | 40 | 90 |

В резерве находится неразработанное Усть-Камышенское МПВ, расположенное в районе Гагарского МПВ, в устье реки Камышенка.

Вода от скважин Гагарского МПВ по общему магистральному водоводу Ду 250-400мм поступает в г. Заречный на водопроводно-насосную станцию 4-го подъема (ВНС-4). Часть питьевой воды со скважины №25 проходит через бактерицидную установку, расположенную непосредственно на территории скважины, где она обеззараживается  и поступает по отдельному водопроводу на нужды хозяйственно-бытового водоснабжения населения деревень Курманка и Гагарка. Данный водопровод в обслуживание ОАО «Акватех» не входит.

Поступаемая на ВНС-4 вода от двух водоисточников обеззараживается хлором и поступает в резервуары запаса воды №№ 1, 2, 3 объемом 2000м3, 2000м3 и 3000м3 расположенные на территории ВНС-4.

На территории насосной станции 4 подъема в водовод врезан трубопровод Ду 300 мм, по которому вода с насосной станции 3 подъема, которая принадлежит Белоярской АЭС,  передается на 4 подъем. Подаваемая на 4 подъем, вода обеззараживается хлором, и поступает в резервуары запаса воды № 1, 2, 3 ВНС-4.

Хлораторная    установка    для    обеззараживания    питьевой    воды производительностью 10кг\час хлора с хлораторами АХВ – 1000.

Из резервуаров вода подается на производственные, хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды города насосами ВНС-4, установленными в зданиях 1-й (Насосы 4НП-1,2,3,4) и 2-й очереди ВНС-4 (4НПВ-1,2,3,4,5):

- насосами 4НП-1,2 - в сети первого сетевого района города (один насос в работе, один в резерве);

- насосами 4НПВ-1,2,3,4,5 - в сети второго сетевого района города и аварийный резерв на городскую  котельную (один или два насоса в работе, остальные находятся в резерве);

- насосами 4НП-3; 4 - на городскую котельную.

Оборудование насосных станций

Насосная 4 подъема 1 очереди

| № П/П | Обознач. В схеме | Произв. т/час | Напор М.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4НП-1,2 | 400-500 | 38-32 |
| 2 | 4НП-3,4 | 300 | 55 |

Насосная 4 подъема 2 очереди

| № П/П | Обознач. В схеме | Произв. т/час | Напор М.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4НПВ-1÷5 | Д320-70 | 320 |

Часть питьевой воды по двум водоводам Ду 200мм поступает на городскую котельную для приготовления подпиточной воды для тепловых сетей города.

От ВНС-4 питьевая вода по отдельным  водоводам распределяется в южную, центральную и северную части города. Водопроводная сеть города спроектирована так, что все уличные, внутриквартальные и внутридворовые водопроводы соединены в единую систему (закольцованы), а так же имеется возможность отключения отдельных участков в случае возникновения аварийной ситуации.

От водопроводной сети г. Заречный запитаны все пожарные гидранты, поэтому водопроводную сеть можно считать поистине стратегическим объектом.

Насосная станция 5 подъема предназначена для повышения давления в
системах ПРВ Ю-3, Ю-В, 3 и 4 микрорайонов при водоснабжении их от насосов
4НП-1,2. На ней установлено 2 насоса хозпитьевой воды: рабочий и резервный. В настоящее время данный объект не эксплуатируется и находится в резерве

Насосная 5 подъема

| № П/П | Обознач. В схеме | Произв. т/час | Напор М.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5НПВ-1 | Д320-50 | 320 |
| 2 | 5НПВ-2 | Д200-36 | 200 |

водопроводно-канализационного хозяйства ОАО «Акватех». Вода подается Значительный износ водопроводных труб и основного оборудования водопроводного хозяйства г. Заречный (срок эксплуатации большинства от двух водоисточников:

- Гагарского МПВ;

- От филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» с ВНС-3 (Каменский водозабор).

Водопроводные сети г. Заречный подразделяются на:

- водовод от скважин Гагарского МПВ протяженностью 13, 287 тыс. м;

- уличная водопроводная сеть протяженностью 29, 215 тыс. м;

- внутриквартальная и внутридворовая водопроводная сеть протяженностью 13, 221 тыс. м. водопроводных сетей и оборудования превышает 25-30 лет) приводит к тому, что происходит множество аварий на сетях, износ которых составляет 94%.

Эксплуатирующей организацией в городе Заречном является организация

| Характеристика водопроводных сетей г. Заречный |
| --- |
| № п/п | диаметр, мм | длина, км | расположение | количество водопроводных колодцев, шт | количество пожарных гидрантов, шт | примечание |
| 1 | 400 | 6,673 | подземное |  |  | по эксплуатационным |
| 2 | 300 | 2,637 | подземное |  |  | схемам |
| 3 | 250 | 2,371 | подземное |  |  | и согласно |
| 4 | 235 | 1,017 | подземное |  |  | инвентаризации |
| 5 | 200 | 20,1 | подземное |  |  | имущества |
| 6 | 189 | 0,142 | подземное |  |  |  |
| 7 | 150 | 7,73 | подземное |  |  |  |
| 8 | 100 | 13,831 | подземное |  |  |  |
| 9 | 80 | 0,183 | подземное |  |  |  |
| 10 | 70 | 0,205 | подземное |  |  |  |
| 11 | 65 | 0,134 | подземное |  |  |  |
| 12 | 50 | 5,478 | подземное |  |  |  |
| 13 | 40 | 0,077 | подземное |  |  |  |
|  | итого | 60, 578 |  | 410 | 178 |  |
|  | в т. ч.: |  |  |  |  |  |
| 1 | водопровод от скважин ГМПВ | 13, 287 | подземное | 33 | 2 |  |
| 2 | водопровод городской | 47, 291 | подземное | 377 | 176 |  |

1.2 Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в городе имеются следующие территории, не охваченные централизованным водоснабжение такие улицы как:

- Строителей

- Попова

- Мамина – Сибиряка

- Дзержинского

- Парковая

- Южная

- Уральская

- Садовая

- Кольцевая

- Мира

Для того чтоб жители частных домов на этих улица не оставались без водоснабжения, предусмотрены водоразборные точки виде установленных колонок. В частном секторе установлено 6 колонок, которые поддерживаются в рабочем состоянии. На каждой колонки установлен узел учета, который показывает фактическое потребление водоснабжения.

Установленные колонки в г.Заречный

| № п/п | Установленный счетчик, шт. | Установленные колонки, шт. | На какие улицы относится |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВК-181/5 ул.Попова (1 шт.) | 3 | Попова, Дзержинского, Парковая, Южная, Уральская |
| 2 | ВК-252 ул.Мамина-Сибиряка, 19 (1 шт.) | 1 | Кольцевая, Мамина – Сибиряка, Уральская |
| 3 | ВК-31 ул.Мира 12-14 (1 шт.)ВК-33 ул.Мира 20-22 (1 шт.) | 2 | Мира, Строителей, Переулок Инженерный |

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Регламент работы водопроводно-насосной станции 4-ого подъема определен технологической службой в зависимости от потребности города в питьевой воде.

Водопроводно-насосная станция 4-ого подъема подает питьевую воду из резервуаров в водопроводную сеть различных диаметров, по которым питьевая вода направляется в отдельные районы города:

По водоводу Ду 400 мм в Микрорайон (ул. Ленинградская, часть ул. Курчатова, ул. Кузнецова, ул. Алещенкова, ул.Энергетиков, ул. Таховская);

По водоводу Ду 300 мм в Старый микрорайон (ул. Лермонтова, ул. Мира, ул. Свердлова, ул. Ленина, ул. Кл-Цеткин, ул. Свердлова, ул. Бажова, ул. Горького, ул. Роза Люксембург, ул. Островского, часть ул. Курчатова).

Схема водоснабжения

1.4 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

ОАО «Акватех» производит забор с артезианских скважин на Гагарском месторождении подземных вод (далее – ГМПВ). Максимальный подъем воды составляет 280 тонн/час. Артезианская скважина — это буровая скважина, которая пробурена для эксплуатации подземных вод. Артезианские водоносные горизонты залегают между двумя водоупорными слоями и надежно защищены от поверхностного загрязнения. В отличие от грунтовых вод они часто имеют отдаленную область питания — за несколько километров и даже за десятки и сотни километров. При вскрытии скважины уровень артезианской воды всегда устанавливается значительно выше водоупорной кровли водоносного горизонта, а иногда артезианская вода сама изливается из скважины (фонтанирует). На тех участках, где артезианские воды получают питание, они приобретают характер или грунтовых со свободной поверхностью, или межпластовых грунтовых вод. Подземные воды всех перечисленных видов могут циркулировать в пустотах рыхлых зернистых или в трещинах скальных пород. В последнем случае подземные воды, относящиеся к любому из перечисленных видов, получают дополнительное название трещинных.

Основа — обсадные трубы (специальные пластиковые или металлические). Труба опущена ниже водоносного слоя, на уровне которого делаются отверстия для прохождения воды. Вода, проходя через них, проходит через фильтр, крупные примеси отсеиваются вниз, а чистая вода под собственным давлением поднимается вверх. Поскольку скважина имеет больший диаметр, чем труба, то для закупоривания водоносных слоёв между собой применяется, обычно, заливка бетоном. Для добычи на сегодняшний день лучше всего подходят трубы из стеклопластика, по ряду преимуществ в отличии от метала, который придет в негодность за год. Трубы стеклопластиковые прослужат более 50 лет, без какого либо зарастания трубы, что в свою очередь продлит срок службы насоса. Также немаловажным фактором является легкость монтажа и демонтажа. Подъем артезианской воды производится насосными станциями, которые качают всю воду на ВНС-4.

Артезианские воды (от Artesium, латинского названия французской провинции Артуа, где эти воды использовались с XII века) — напорные подземные воды, заключенные в водоносных пластах горных пород между водоупорными слоями. Обычно встречаются в пределах определенных геологических структур (впадин, мульд, флексур и др.), образуя артезианские бассейны. При вскрытии буровой скважиной или шурфом артезианские воды поднимаются выше кровли водоносного пласта, иногда фонтанируют. Источники артезианского типа относятся к важнейшим полезным ископаемым. Обычно залегают на глубине от 100 до 1000 метров.

Saturation level уровень грунтовых вод

Artesian well — артезианская скважина

Pervious strata — водоносный слой

Impervious strata — водоупорный слой породы

Вода источника относится к маломутным, цветным водам, имеет невысокий щелочной резерв.

Контроль качества питьевой воды проводится по договору с аккредитованной лабораторией. Один раз в год по договору аккредитованная лаборатория берет пробы со скважины и перед поступлением в сеть (4 подъем) по таблице № 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 полный химический анализ (неорганические и органические вещества), радиологические и радон.

Пробы воды на содержание активного хлора отбираются ежечасно во время хлорирования на выходе из хлораторов хлорной водой. Пробы воды на содержание остаточного хлора отбираются с насосов на выходе из насосной станции.

При обнаружении в пробе воды термотолерантных бактерий или колиформных бактерий проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. Для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитритов, нитратов.

При обнаружении в пробах питьевой воды из скважин сапрофитных бактерий, бактерий группы кишечной палочки проводятся дополнительные исследования: Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы, энтеровирусы, шигеллы) МУ 2285 Число Е. coli в 1 дм3	МУ 2285

Число колифагов в 1 дм3	МУ 2285

Число энтерококков в 1 дм3	МУ 2285

Аммоний солевой (NH4) мг/дм3 ГОСТ 4192 Нитриты (N02) мг/дм3	ГОСТ 4192

Исследования питьевой воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводится по эпидемиологическим показаниям по решению «Регионального управления №32 ФМБА России».

Показатели качества воды представлены в таблицы не превышают нормативов.

| п/п | Показатели качества воды | Единица измерения | Нормы качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | бакт. В 100 мл | отсутствуют |
| 2. | Общие колиформные бактерии (БГКП в 1 дм3) | бакт. В 100 мл | отсутствуют |
| 3. | Общее микробное число (число сапрофитных бакт.) | колон, бакт. в 1 мл | < 50 |
| 4. | Запах не более | балл. | 2 |
| 5. | Привкус не более | балл. | 2 |
| 6. | Цветность не более | градус, | 20 |
| 7. | Мутность не более | мг/дм3 | 1,5 |
| 8. | Показатель pH |  | 6-9 |
| 9. | Сухой остаток не более | мг/дм3 | 1000 |
| 10 | Жесткость общая не более | м-моль/дм3 | 7,0 |
| 11. | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5 |
| 12. | Железо не более | мг/дм3 | 0,3 |
| 13. | Сульфаты не более | мг/дм3 | 500 |
| 14. | Нитраты не более | мг/дм3 | 45 |
| 15. | Хлориды не более | мг/дм3 | 350 |
| 16. | Аммиак не более | мг/дм3 | 2 |
| 17. | Нитриты не более | мг/дм3 | 3 |
| 18. | Активный остаточный хлор | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 |
| 19. | Ртуть(суммарно) не более | мг/дм3 | 0,0005 |
| 20. | Кадмий(суммарно) не более | мг/дм3 | 0,001 |
| 21. | Свинец(суммарно) не более | мг/дм3 | 0,03 |
| 22. | Кремний не более | мг/дм3 | 10 |
| 23. | Марганец(суммарно) не более | мг/дм3 | 0,1 |
| 24. | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 |
| 25. | Радиологические: Общая альфа- активность Общая бета- активность | Бк/кг Бк/кг | 0,2 1,0 |
| 26. | Радон | Бк/кг | 60,0 |

В составе Гагарского водозабора находятся девять артезианских скважин, они являются действующими. Скважины расположены в нескольких километрах от г. Заречный (район деревень Боярка, Курманка и Гагарка).

Артезианские скважины Гагарского водозабора

| № п/п | № скв. | Дебит Скв. м3/час | Произв. Насоса м3/час. | Напор м.в.ст | Год постройки здания скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58 | 57 | 40 | 170 | 1970 |
| 2 | 24 | 216 | 160 | 100 | 1974 |
| 3 | 25 | 30 | 25 | 150 | 1976 |
| 4 | 50 | 35 | 40 | 120 | 1982 |
| 5 | 1 | 22 | 40 | 150 | 1983 |
| 6 | 8 | 22 | 25 | 150 | 1983 |
| 7 | 21 | 36 | 40 | 180 | 1984 |
| 8 | 62 | 20 | 40 | 180 | 1984 |
| 9 | 65 | 18 | 40 | 90 | 1972 |

Основными проблемами для системы холодного водоснабжения г. Заречный являются:

- Ограниченность водных ресурсов скважин Гагарского и Каменского МПВ.

- Отсутствие узлов учета расхода холодной воды на скважинах Гагарского МПВ.

- Неудовлетворительное состояние ограждений на скважинах Гагарского МПВ и ВНС-4 (со стороны ул. Горького, хлораторная).

- Дефицит холодной воды в г. Заречный, необходимость ввода в эксплуатацию дополнительных скважин.

1.5 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения населения и промышленных предприятий города ОАО «Акватех» эксплуатирует комплекс водоснабжения в который входит скважины ГМПВ, водовод от скважин и водопроводно-насосные станции (ВНС-4 и ВНС-5). ВНС-4 расположена в г. Заречный, в 30 м на юго-запад от перекрестка улиц Мира-Горького. ВНС-5 расположенная  в 30 м на юго-восток от ул. Курчатова, 17 находится в резерве. Водозаборные сооружения расположены в районе деревень Боярка, Курманка и Гагарка. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности сооружений водоподготовки в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территорий установлены зоны санитарной охраны (далее – ЗСО). ЗСО определенны согласно зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначении СанПиН 2.1.4.1110-02.

Вода поступаемая на ВНС-4 от двух водоисточников обеззараживается хлором и поступает в резервуары запаса воды №№ 1, 2 и 3 объемом 2000м3 (1,2) и 3000м3 (3), расположенные на территории ВНС-4.

На территории насосной станции 4 подъема в водовод врезан трубопровод Ду 300, по которому вода с насосной станции 3 подъема, которая принадлежит Белоярской АЭС,  передается на 4 подъем.

Из резервуаров вода подается на производственные, хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды города насосами ВНС-4, установленными в зданиях 1-й и 2-й очереди ВНС-4.

Схема очистки воды

В состав комплекса водоснабжения входят:

1) Насосная станция четвертого подъема;

2) Хлораторная;

3) Резервуары чистой воды общим объемом 7 тыс. куб. м. (№1, №2 – по 2000 м3 и №3 – 3 000 м3.).

ВНС-4

Полная фактическая производительность ВНС-4 составляет 280 тонн/час.

Фактическая среднегодовая производительность за 2012 год – 250 тонн/час. ВНС-4 введена в эксплуатацию в 1964 году, регламент работы определен в зависимости от потребности города в питьевой воде.

В процессе водоподготовки используются жидкий хлор.

Обеззараживание воды жидким хлором

В настоящее время основным способом обеззараживания воды является обработка ее жидким хлором. Достоинствами данного способа являются его хорошая изученность и проработанность, наличие широкого ассортимента серийно выпускаемого оборудования, относительная простота аппаратурного оформления процесса хлорирования.

Хлор, находящийся в воде в виде  Cl2, HClO, ClO называется свободным хлором, связанный в хлорамины NH2Cl и NHCl2 – связанным хлором. Сумма свободного и связанного хлора называется активным хлором.

Количество активного хлора, оставшееся в воде после завершения обеззараживания и реакций окисления, называется остаточным хлором. Санитарными правилами и нормами величина остаточного свободного хлора регламентируется в пределах 0,3–0,5 мг/л, остаточного связанного в пределах 0,8–1,2 мг/л, при времени контакта с водой  свободного хлора не менее 30 минут, связанного хлора – не менее 60 минут.

Дозу активного хлора для обеззараживания воды следует устанавливать на основании данных технологических изысканий. При их отсутствии для предварительных расчетов следует принимать дозу хлора для поверхностных вод после фильтрования 2–3 мг/л, для вод подземных источников – 0,7–1 мг/л.

Технология применения жидкого хлора для обеззараживания воды

На водопроводную станцию жидкий (сжиженный) хлор доставляется в металлических сосудах: баллонах или контейнерах. На станции производится хранение, испарение хлора, приготовление хлорной воды и дозирование ее в обрабатываемую воду.

Хранение хлора производится в транспортной таре, которая после использования возвращается на завод изготовитель. При небольших расходах хлора используют баллоны, в России применяются обычно баллоны емкостью 40 и 50 л, их вместимость по хлору составляет 50 и 62 кг. Емкость хлорного контейнера составляет 800 л (около 1000 кг жидкого хлора).

Хранение хлора  производится в специальном помещении – расходном складе, обычно примыкающем к  зданию хлораторной, но отделяемом от остальных помещений глухой стеной без проемов.

Для растворения хлора в воде его предварительно превращают в газ – испаряют. Испарение хлорапроизводят в транспортной таре (баллонах или контейнерах) или в специальных устройствах – испарителях.

Испарители рекомендуются при расходе хлора более 15 кг/ч и всегда используют при расходе более 100 кг/ч.

Принципиальная схема хлораторной с испарением хлора в испарителе применяется на ВНС-4 рис. б. На рисунке показано только основное оборудование. В приведенном примере склад хлора примыкает к хлордозаторной. Баллоны или контейнеры хранятся на складе, два из них используются для получения хлоргаза и располагаются на весах для контроля за расходом хлора, каждый сосуд находится на своих весах.

Рис.б. Принципиальная схема хлораторной: 1 – весы; 2 – контейнеры с хлором (баллоны); 3 – испаритель; 4 – промежуточный баллон-грязевик; 5 – фильтр; 6 – хлоратор; 7 – эжектор; 8 – вода для работы эжектора; 9 – хлорная вода.

В схеме на рис. б. жидкий хлор из сосудов под давлением поступает в испаритель, где превращается в хлоргаз. Далее хлоргаз проходит баллон-грязевик и фильтр, где происходит отделение от газа капель хлора и прочих примесей. Очищенный хлор поступает в дозатор хлора, откуда отсасывается с помощью эжектора. В эжекторе и далее в трубопроводе происходит смешение и растворение хлора, полученная хлорная вода вводится в обрабатываемую воду в точки, предусмотренные технологией очистки.

Хлораторы служат для дозировки газообразного хлора, смешения его с водой и подачи хлорной воды к месту потребления. По характеру работы хлораторы подразделяются на аппараты постоянного и периодического действия, по принципу действия – вакуумные.

На ВНС-4 установлена хлораторная установка для обеззараживания питьевой воды производительностью 10кг\час хлора с хлораторами АХВ – 1000

Технические характеристики хлораторов

| Характеристики | Тип хлоратора |
| --- | --- |
|  | АХВ-1000 |
| Пределы регулирования производительности по хлору, кг/ч | 1,0–12,8 |
| Давление рабочей воды на входе эжектора, МПа | 0,2 |
| Давление хлора (газа) на входе хлоратора, МПа, не более | 0,6 |
| Рабочее разрежение в хлораторе не более, кПа |  |
| Расход рабочей воды при максимальном давлении воды на входе в эжектор, м3/час |  |
| Масса не более, кг | 25 |
| Габаритные размеры, мм: высота | 20 |
| длина | 250 |
| ширина | 670 |

1.6 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В составе ОАО «Акватех» работают операторы насосных станций водопровода, которые отслеживают работу насосов для бесперебойной подачи воды потребителям.

Операторы насосных станций водопровода выполняют следующие задачи:

- Обеспечивают надежную, безопасную и экономичную работу оборудования;

- Следят за исправным состоянием зданий и сооружений на закрепленном за ними участке.

Для выполнения основных задач оператор выполняет следующие функции:

а) узнает от сдающего смену о состоянии оборудования, сооружений, коммуникаций, о проводимых в течение смены работах и переключениях;

б) ознакамливается со всеми записями и распоряжениями за время, прошедшее с предыдущего своего дежурства по оперативному журналу и журналу распоряжений, ознакомиться с записями в журнале дефектов;

в) ознакамливается с наличием и расходом воды, проверить работу приборов КИП и А, средств связи и сигнализации, режим работы скважин Гагарского водозабора;

г) узнает сведения от сдающего смену о всех особенностях работы оборудования, за которым необходимо вести тщательное наблюдение для предупреждения аварий и неполадок и об оборудовании, находящемся в резерве и ремонте;

д) проверяет чистоту рабочих мест и при наличии грязи, загромождений участков и проходов, потребовать от предыдущей смены навести порядок;

ж) оператор дневной и вечерней смен докладывает о результатах приемки смены мастеру;

е) проверяет наличие документации на рабочем месте согласно перечня, наличие медицинской аптечки, состояние средств пожаротушения, вентиляции, электроосвещения.

Во время смены оператор следит за:

- Работой оборудования насосных станций и хлораторной установок, сообщать уровни воды в резервуарах 4 подъема диспетчеру ОАО «Акватех»;

- Следит за включением и отключением системы хлорирования по указанию руководства, следя в период работы систем за регламентом хлорирования воды путем контроля по ротаметру и проведения ежечасных анализов на определение хлора в питьевой воде;

- Осуществляет проверку и наличие пломб на люках резервуаров с обязательной записью в оперативном журнале;

- Производит все необходимые переключения на оборудовании, готовить его к ремонту, сообщая о всех переключениях начальнику;

- Проводит допуск ремонтного персонала к ремонтным работам по нарядам, и принимать оборудование из ремонта совместно с мастером;

- Производит в дневную смену проверку работы резервного оборудования:

а) питьевых насосов - один раз в сутки;

б) при работах бригад внутри резервуаров каждые 2 часа контролировать соблюдение работающими правил безопасности.

7.  Постоянно контролирует поступление воды и расход воды на г. Заречный и городскую котельную.

Насосные станции предназначены для бесперебойного обеспечения водой водопотребителей. В состав оборудования входят подводящий (всасывающий) трубопровод диаметром 400 мм и отводящие (напорные) трубопроводы диаметром 300 мм и 400 мм, насосные агрегаты производительностью от 300 до 400 т/час, запорно-регулирующая арматура диаметром от 50 мм до 400 мм. Режим работы насосной станции определяется исходя из объема расхода питьевой воды в город.

Полная фактическая производительность насосной станции 4-го подъема 280 тонн/час.

Год ввода в эксплуатацию насосной станции 4-го подъема в 1964 году.

Насосная станция 5-го подъема находится в резерве, в состав оборудования входит насосы, представленные в таблице.

Таблица по насосам

| № П/П | Обознач. В схеме | Произв. т/час | Напор М.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5НПВ-1 | Д320-50 | 320 |
| 2 | 5НПВ-2 | Д200-36 | 200 |

Все насосные станции имеют в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход с насосного агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и проведение профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам.

С 2013 года внедрена «Система диспетчеризации скважин» – это комплексная система диспетчеризации и аварийного контроля  удаленных объектов по сетям GSM.

Система позволяет отказаться от постоянного присутствия на объекте машинистов и частых объездов.

Контролируемые параметры диспетчеризации:

- контроль автоматики и частотной техники;

- давление, уровень и расход воды;

- ток в сети

- наличие и параметры энергоснабжения;

- напряжение в сети;

- контроль доступа;

- контроль температуры в здании;

- учет энергоресурсов.

Система позволяет централизованно управлять насосным оборудованием, производить останов и пуск насосов. Все параметры функционирования объектов сохраняются  и архивируются с заданным периодом времени.

Система диспетчеризации скважин состоит из:

шкафов автоматики (ША),

системы связи,

диспетчерского центра.

В свою очередь шкаф автоматики обычно вмещает в себя программируемый контроллер, оснащенный модулями ввода-вывода и отображения, который обеспечивает функции сбора данных с определенного инженерного оборудования, функции управления и передачи данных.

При построении систем диспетчеризации, для получения информации о состоянии контролируемой системы, использоваться беспроводные системы связи.

Полученный эффект от внедрения системы диспетчеризации:

- экономия ресурсов при достижении необходимого качества работы системы;

- повышение качества и эффективности оперативного управления за счет обеспечения   диспетчерского и управленческого персонала оперативной информацией о текущем положении контролируемых систем;

- увеличение достоверности и повышение оперативности учета и контроля оборудования;

- планомерное техническое обслуживание и ремонт оборудования по его реальному техническому состоянию.

Дальнейшее развитие системы диспетчерского управления и сбора данных:

1.Необходимо расширение количества контролируемых объектов.

2. Увеличение количества контролируемых параметров.

3. Увеличение надёжности канала связи с контролируемыми объектами.

Объекты диспетчеризации

№ Объекта, адрес

1. ВНС-4, в 30 м на юго-запад от перекрестка улиц Мира-Горького

2. Скважины, Гагарский водозабор

Расширение диспетчеризации планируется на остальные объекты ОАО «Акватех».

Для повышения энергоэффективности подачи воды на ВНС-4 в 1990 году проведены мероприятия по разукрупнению ВНС-4, а именно: введен в эксплуатацию резервуар воды на 3000 м3.

На ВНС-4 установлены две группы насосного оборудования: 1- я группа для подачи вода на микрорайон, 2 – я группа на старый поселок и котельную. На обе группы насосных агрегатов установлены преобразователи частоты.

1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории города в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются кольцевыми.

Общая протяженность водопроводных сетей города Заречный составляет 60, 578 км, в том числе 13,287 км водопровод от скважин Гагарского Месторождения Подземных Вод (далее - ГМПВ) и 47,291 км городской водопровод. От ГМПВ проложен под землей водовод Ду 400 мм до ВНС-4.

Диаметр водопроводов городской сети варьируется от 40 до 400 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен. По сравнению с предыдущими годами количество утечек неравномерно повышается.

| № п/п | Наименование | ед.изм | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Итого за три года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварий на водопроводных сетях | шт. | 36 | 52 | 40 | 128 |

Удельная аварийность на сетях водопровода в 2010 году – 1,7 утечки на 1 км, 2011году - 1,2 утечки на 1 км, 2012 году составила 1,5 утечки на 1 км. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 94%. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь было заменено в 2010 году 230 м, 2011 году 496,8 м и 2012 году 324 м.

| № п/п | Наименование | ед.изм | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Итого за три года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водопроводных сетей | м | 230 | 496,8 | 324 | 1050,8 |

Также за 3 года было поменяно 102 единицы запорно-регулирующей арматуры (ЗРА), в 2010 году 14 единицы ЗРА, в 2011 году 41 единицы ЗРА и в 2012 году 47 единица ЗРА. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

| № п/п | Наименование | ед.изм | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Итого за три года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорно-регулирующей арматуры | шт. | 14 | 41 | 47 | 102 |

В 2011 году была произведена реконструкция водопроводной сети по ул. 9 Мая современным методом реновации. Бестраншейное восстановление трубопроводов – новейшая разработка, является незаменимым способом восстановления изношенных трубопроводов в труднодоступных местах и под оживленными магистральными улицами.

С 2010 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Так же запорно-регулирующая арматура, которую использует ОАО «Акватех» (задвижки и пожарные гидранты), отвечает последним стандартам качества и имеет высокую степень надежности.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.8. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Холодное водоснабжение города Заречный представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов.

Основными проблемами для системы холодного водоснабжения г. Заречный являются:

1.Значительная изношенность водопроводных сетей г. Заречный и технологического оборудования, задействованного в системе холодного водоснабжения. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

2. Отсутствие резервного магистрального водовода от скважин Гагарского МПВ до г. Заречный, что влечет за собой перерывы в водоснабжении большей части города (в том числе городская котельная).

3. Не обеспечение достаточного регулирующего запаса в резервуарах питьевой воды на ВНС-4 для гарантированного обеспечения населения в часы максимального водоразбора и пожаротушения.

4. Отсутствие узлов учета расхода холодной воды у абонентов.

5. Низкое качество запорной арматуры.

6. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

7. Высокие энергозатраты по добыче и доставке воды потребителям.

8.Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

9. Высокие непроизводительные потери воды.

10.Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

11. Ограниченность водных ресурсов скважин Гагарского и Каменского МПВ.

12. Неудовлетворительное состояние ограждений на скважинах Гагарского МПВ и ВНС-4 (со стороны ул. Горького, хлораторная).

13. Дефицит холодной воды в г. Заречный, требующий необходимости  ввода в эксплуатацию дополнительных скважин.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивает постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований.

Проблемными характеристиками водоснабжения являются:

1. Износ арматуры, и как следствие, отсутствие возможности регулирования технологического режима работы станции и повышенные потери воды на собственные нужды станции при очистке и промывке.

2. Использование в технологии очистки воды опасного вещества - жидкого хлора.

3. Несовершенство технологии и применяемого оборудования современным требованиям.

4. Отсутствие дополнительного резервуара запаса питьевой воды.

5. Отсутствие автоматизации технологического процесса водоподготовки на ВНС-4 в полном объеме не позволяет максимально повысить оперативность и качество управления технологическими процессами, обеспечить их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала, сократить затраты времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, провести оптимизацию трудовых ресурсов и облегчить условия труда обслуживающего персонала.

6. Отсутствие железобетонных ограждений со стороны ул. Горького, вокруг здания хлораторной.

7. В процессе водоподготовки и транспортировки воды используется мощное, с высоким энергопотреблением оборудование (насосные агрегаты, хлоратор и пр.) В связи с этим достаточно большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

8. Внутриплощадочные сети ВНС-4, построенные в 1964-1990-е годы имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции. Также необходима постоянная модернизация запорно-регулирующей арматуры.

1.9. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В городе Заречном используется открытая система горячего  водоснабжения. Холодная вода по двум водоводам диаметром 200 мм поступает на городскую котельную, где она нагревается в котлах и поступает на нужды населения. Системы отопления подключены по зависимой схеме как через элеваторы, так и  по безэлеваторной схеме в городе Заречном.

1.10. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Данный пункт схемы водоснабжения и водоотведения на 2013-2023 года не применим к городу Заречному.

1.11. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водоснабжение города Заречного занимается открытое акционерное общество «Акватех», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами.

Общество является коммерческой организацией, действующей в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Федерации.

На основании соглашения с Администрацией Городского округа Заречный  ОАО «Акватех» является эксплуатирующей организацией водопроводно-канализационного хозяйства. Все имущество водопроводно-канализационного хозяйств передано актом приема-передачи в уставной капитал ОАО «Акватех».

Раздел 2

Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления развития направлены на решение следующих задач:

- активизация процесса развития социальной инфраструктуры городского округа Заречный путем повышения качества оказываемой услуги водоснабжения;

- внедрение современных технологий;

- предотвращение ежегодного ущерба окружающей природной среде;

- увеличение мощности системы водоснабжения, связанного с увеличением зон водоснабжения, числа новых пользователей, новым строительством.

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ОАО «Акватех».

Цели, которые преследует ОАО «Акватех»:

- Планомерное развитие городского округа Заречный в условиях безопасности жизнедеятельности и здоровья населения.

- Снижение нормативов потребления;

- Оказание услуги водоснабжения с целью обеспечения стабильности работы системы водоснабжения существующих и вновь строящихся объектов капитального строительства;

- Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей;

- Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды;

С увеличение численности населения Городского округа Заречный будет расти и потребление холодного водоснабжения.

| Год | Прогнозируемый среднегодовой объем воды, проходящий через ВНС-4 тыс.м3/год. | Прогнозируемый рост численности населения тыс./год |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2436 | 27,115 |
| 2014 | 2509 | 27,928 |
| 2015 | 2582 | 28,742 |
| 2016 | 2655 | 29,555 |
| 2017 | 2728 | 30,369 |
| 2018 | 2801 | 31,182 |
| 2019 | 2875 | 31,996 |
| 2020 | 2948 | 32,809 |
| 2021 | 3021 | 33,623 |
| 2022 | 3094 | 34,436 |
| 2023 | 3167 | 35,250 |

2.2 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления в сфере водоснабжения в городе Заречном это:

- Доступность холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения;

- водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; Обеспечение холодного

- Рациональное водопользование;

- Развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Также стоят перспективные задачи на 2013-2023 года в связи с развитием города и растущей потребностью в водоснабжении:

- Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды от источника до потребителя, а так же экологической безопасности системы водоснабжения

- Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей;

- Обеспечение водоснабжения для подключения вновь строящихся объектов;

- Оказание услуги водоснабжения с целью обеспечить стабильность работы системы водоснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства;

- Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды;

- Снижение нормативов потребления;

- Планомерное развитие городского округа Заречный в условиях безопасности жизнедеятельности и здоровья населения.

Ожидаемые результаты поставленных задач на 2013 – 2023 года:

1) Снижение нормативов потребления;

2) Рациональное использование природных ресурсов.

Целевые показатели роста населения на 2013 – 2023 года.

| Год | Прогнозируемый среднегодовой подъем воды со скважин Гагарского МПВ тыс. м3/год | Прогнозируемый среднегодовой объем воды, пропущенный через ВНС-4 тыс. м3/год | Прогнозируемый рост численности населения тыс./год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2199 | 2436 | 27,115 |
| 2014 | 2265 | 2509 | 27,928 |
| 2015 | 2331 | 2582 | 28,742 |
| 2016 | 2397 | 2655 | 29,555 |
| 2017 | 2463 | 2728 | 30,369 |
| 2018 | 2529 | 2801 | 31,182 |
| 2019 | 2595 | 2875 | 31,996 |
| 2020 | 2661 | 2948 | 32,809 |
| 2021 | 2727 | 3021 | 33,623 |
| 2022 | 2793 | 3094 | 34,436 |
| 2023 | 2859 | 3167 | 35,250 |

Раздел 3

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды В таблице представлены, даны о росте населения на 2013 – 2023 года. С ростом населения общие потребление холодного водоснабжения растет с каждым годом, что приводит к дефициту холодной воды.

Для подачи холодного водоснабжения в город Заречный разрабатываются мероприятия по увеличению водозабора Гагарского месторождения подземных вод  и проектирование Усть-Камышенского водозабора.

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Для коммерческого учета воды на ВНС-4 используются четырехканальный ультразвуковой расходомер УРСВ МР-540П. Перечень считываемых параметров представлен в таблице.

| № п/п | Наименование узла | Тип прибора | № канала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселок правый Подъем Гагарка Микрорайон левый | УРСВ МР-540П | 800089 |
| 2 | Микрорайон правый Поселок левый Котельная правый Котельная левый | УРСВ МР-540П | 800187 |

Водный баланс ВНС-4 за 2012 год представлен в таблице.

| Месяц | Ед.изм | Поднято воды | Приход на ВНС-4 | Отпуск воды в город | Потери в водопроводных сетях города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | м3 | 218826 | 251749 | 241665 | 326 |
| Февраль | м3 | 193478 | 223603 | 212921 | 317 |
| Март | м3 | 199008 | 235692 | 212643 | 333 |
| Апрель | м3 | 180521 | 213081 | 203902 | 307 |
| Май | м3 | 162361 | 174522 | 177367 | 316 |
| Июнь | м3 | 168594 | 184194 | 175092 | 295 |
| Июль | м3 | 178014 | 191612 | 181545 | 300 |
| Август | м3 | 169337 | 178079 | 172115 | 302 |
| Сентябрь | м3 | 160854 | 166881 | 161652 | 291 |
| Октябрь | м3 | 171627 | 196419 | 192280 | 294 |
| Ноябрь | м3 | 191490 | 204690 | 175921 | 265 |
| Декабрь | м3 | 205050 | 215482 | 208675 | 334 |

Общий баланс распределения воды представлен в схеме баланса по воде городского округа Заречный.

Объем реализации холодной воды в 2012 году составил 1665,462 тыс.м. куб. Объем забора воды из Гагарского Месторождения Подземных Вод фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети и общий баланс.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению потребления холодного водоснабжения вследствие большого строительства многоквартирных домов, культурных центров и прочих объектов.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Для повышения энергетической эффективности и снижения потерь была проведена диспетчеризация на насосной станции 4 подъема и скважинах Гагарского Месторождения Подземных Вод. Данное мероприятие позволило устанавливать энергоэффективные режимы работы оборудования в зависимости от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных и студенческих каникул, изменением уклада жизни горожан, значительная часть которых выезжает за город в летний период, а также с сезонным отключением горячего водоснабжения.

Для обеспечения стабильной подачи холодного водоснабжения в городе была построена насосная станция 5-го подъема в 1980 году, которая на данный момент находится в резерве.

Проведенные мероприятия по энергосбережению в 2010-2013 годах позволили, в некоторой степени, снизить потери воды.

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориально по водоснабжению город Заречный разбит на 3 группы – Микрорайон, Старый поселок и Городская котельная. И структура представлена на диаграмме.

Диаграмма

Основная доля водопотребления падает на Микрорайон 70% и Старый поселок 18% а остальное потребление уходит на Городскую Котельную для приготовления горячей воды 12%.

Территориальный водный баланс подачи воды представлен в таблице (годовой и в сутки максимального водопотребления).

| Потребители | За год м3 | За сутки м3 |
| --- | --- | --- |
| Микрорайон | 1621043,1 | 4429,1 |
| Старый поселок | 416839,6 | 1138,9 |
| Городская котельная | 277893,1 | 759,3 |

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в диаграмме.

Основным потребителем холодной воды в городе Заречный является жилищный фонд и его доля составляет 72 %.

Немаловажную роль в экономике города в настоящее время играет прочие потребители и соответственно доля водопотребления их составляет 23 %.

Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 5%

Расходы воды по группам потребителей представлены в таблице.

| Показатели | Единицы измерения | Итого в 2012 году |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | м3 | 1195184,415 |
| Прочие потребители | м3 | 384195,07 |
| Бюджетные организации | м3 | 86082,793 |

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление в 2012 году составило 1195184,415 м3 в сутки среднее 3265,53 м3.

| № п/п | Потребитель | Единицы измерения | Итого в 2012 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищные организации | м3 | 1191316,585 |
| 2 | Частный сектор | м3 | 3867,830 |

Диаграмма соотношения потребления холодной воды.

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в фирме ОАО «Акватех» разработана программа "Энергосбережения в системе водоснабжения на 2012-2014 годы, программа утверждена директором.

Основными целями программы являются:

- Обеспечение бесперебойной работы и безопасной эксплуатации оборудования, составляющего коммунальную инфраструктуру города;

- Своевременное и качественное устранение аварийных ситуаций, возникающих при работе водопроводных и канализационных сетей, иного оборудования, задействованного в процессе водоснабжения и водоотведения города;

- Поддержание муниципального имущества в исправном состоянии путем проведения капитальных ремонтов и замен его отдельных частей и механизмов;

- Снижение роста тарифов на коммунальные услуги;

- Внедрение энергосберегающих технологий;

- Повышение эффективности оказания услуг путем реконструкции и технического перевооружения оборудования на новой технологической основе;

- Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

На всех объектах ОАО «Акватех» установлены приборы коммерческого учета воды для снижения собственных затрат и выполнения программы «Энергосбережения в системе водоснабжения на 2012-2014 годы».

На 01.01.2013 года доля расчетов потребителей холодной воды с ОАО «Акватех» по приборам учета составляет  95,8 %.

Диаграмма установленных приборов учета

В настоящее время приборы учета отсутствуют в виду отправки их на проверку, а также в домах, где в настоящее время технически сложно установить приборы учета (бесподвальные дома).

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета потребителей, ОАО «Акватех» рекомендует устанавливать узлы коммерческого учета.

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

В период с 2013 по 2023 год ожидается сохранение тенденции к увеличению водопотребления жителями и предприятиями города. В таблице приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к обработке на ВНС-4 по годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения.

| Год | Полная фактическая производительность ВНС-4 тонн/час. | Прогнозируемый среднегодовой объем воды, пропущенный через ВНС-4 тыс.м3/год. | Прогнозируемый рост численности населения тыс./год | Резерв производственной мощности % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 280 | 2436 | 27,115 | 10,7 |
| 2014 | 280 | 2509 | 27,928 | 10,4 |
| 2015 | 280 | 2582 | 28,742 | 10,06 |
| 2016 | 280 | 2655 | 29,555 | 9,74 |
| 2017 | 280 | 2728 | 30,369 | 9,42 |
| 2018 | 280 | 2801 | 31,182 | 9,06 |
| 2019 | 280 | 2875 | 31,996 | 8,77 |
| 2020 | 280 | 2948 | 32,809 | 8,45 |
| 2021 | 280 | 3021 | 33,623 | 8,13 |
| 2022 | 280 | 3094 | 34,436 | 7,81 |
| 2023 | 280 | 3167 | 35,250 | 7,49 |

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Баланс потребления холодного водоснабжения значительно вырастет с приростом населения на 30-33 процента к 2023 году, а также вводом в эксплуатацию строящихся многоквартирных домов и перспективных строительств. Планируемые к освоению новые площадки под жилые и производственные застройки потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения.

Прогнозируемый среднегодовой объем воды, пропущенный через ВНС-4 составляет 3167 тыс.м3/год.

Прогнозируемый подъем воды со скважин Гагарского Месторождения Подземных Вод в 2013 году (далее - «МПВ») составит 2199,16 тыс. куб.м. Прогнозируемый приход воды на ВНС–4 в 2013 году – всего 2436,0 тыс.м3 в .ч.:

- 246,7 тыс. м3 – приход воды с Каменского водозабора по договору № ПВ-5 от 12.07.2010 года  поставки с БАЭС

- 2167,5 тыс. м3 – с собственных скважин Гагарского МПВ

Отпуск в сеть ХВС города Заречный составил в средем в 2012 году 2315,8 тыс. м3 в .ч.:

- нормативные потери 243,6 тыс. м3 10% (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172)

- на собственные нужды объектов водоснабжения – 0,5 тыс. м3 (мытье пола, душевые, мытье рук, стирка спец одежды)

- неучтенные расходы и потери холодной воды – 372,4 тыс. м3

Полезный отпуск (распределено и предъявлено абонентам) в 2012 году составил 1665,5 тыс. м3

| Год | Прогнозируемый среднегодовой подъем воды со скважин Гагарского МПВ тыс. м3/год | Прогнозируемый среднегодовой объем воды, пропущенный через ВНС-4 тыс. м3/год | Прогнозируемый рост численности населения тыс./год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2199 | 2436 | 27,115 |
| 2014 | 2265 | 2509 | 27,928 |
| 2015 | 2331 | 2582 | 28,742 |
| 2016 | 2397 | 2655 | 29,555 |
| 2017 | 2463 | 2728 | 30,369 |
| 2018 | 2529 | 2801 | 31,182 |
| 2019 | 2595 | 2875 | 31,996 |
| 2020 | 2661 | 2948 | 32,809 |
| 2021 | 2727 | 3021 | 33,623 |
| 2022 | 2793 | 3094 | 34,436 |
| 2023 | 2859 | 3167 | 35,250 |

В таблице показано, что общий прогнозный баланс распределения холодного водоснабжения растет с каждым годом, что приводит к дефициту холодной воды.

Для подачи холодного водоснабжения в город Заречный разрабатываются мероприятия по увеличению водозабора Гагарского месторождения подземных вод  и проектирование Усть-Камышенского водозабора.

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В городе Заречном используется открытая система горячего  водоснабжения. Холодная вода по двум водоводам диаметром 200 мм поступает на городскую котельную, где она нагревается в котлах и поступает на нужды населения. Системы отопления подключены по зависимой схеме как через элеваторы, так и  по безэлеваторной схеме в городе Заречном.

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление в 2012 году составило 1665 тыс. м3, среднем в сутки 4,6 тыс. м3. К 2023 ожидаемое потребление составит 2165 тыс. м3, среднем в сутки 5,9 тыс. м3.

| № п/п | Год | Годовое потребление | Среднесуточное потребление | Максимальное суточное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 | 1665 тыс. м3 | 4,6 тыс. м3 | 5,5 тыс. м3 |
| 2 | 2023 | 2165 тыс. м3 | 5,9 тыс. м3 | 7,1 тыс. м3 |

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Основной насосной станцией является ВНС-4. Доля объема воды перекачиваемой данной станцией составляет 100%.

Территориально г.Заречный разбит на два административных района – Микрорайон и Старый поселок. Годовое и суточное потребление воды представлено в таблице и на диаграмме.

Таблица

| Район | За 2012 год | За сутки в 2012 году |
| --- | --- | --- |
| Микрорайон | 1621043,1 м3 | 4429,1 м3 |
| Старый поселок | 694732,7 м3 | 1898,2 м3 |

Диаграмма

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

| Показатели | Ед. Изм. | Жилищный фонд | Бюджет | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз на 2013 год | м3 | 1195184 | 86083 | 384195 |
| 2014 | м3 | 1231040 | 88666 | 395721 |
| 2015 | м3 | 1266895 | 91248 | 407247 |
| 2016 | м3 | 1302751 | 93831 | 418773 |
| 2017 | м3 | 1338607 | 96413 | 430298 |
| 2018 | м3 | 1374462 | 98996 | 441824 |
| 2019 | м3 | 1410318 | 101578 | 453350 |
| 2020 | м3 | 1446173 | 104161 | 464876 |
| 2021 | м3 | 1482029 | 106743 | 476402 |
| 2022 | м3 | 1517884 | 109326 | 487928 |
| 2023 | м3 | 1553740 | 111908 | 499454 |

Количество водоснабжения населения (жилищный фонд)  рассчитано исходя из динамики увеличения численности  муниципального образования на 30 процентов к 2023 году. Таким образом, ожидаемое удельное водопотребление города Заречный  к 2023 году составит 1553740 литров в год на жилищный фонд.

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

| Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано в сеть | м3 | 2577148 | 2638099 | 2315775 |
| Потери в сетях | м3 | 273668 | 271237 | 243600 |
| Отпущено воды всего | м3 | 2165488 | 1959955 | 1665462 |

Высокое потребление воды в 2010-2011 году связана с тем, что подача воды в город осуществлялась по разработанному графику подачи воды. Тем самым люди набирали емкости и запасали питьевую воду. В графике видно, что постепенное снижение потерь в городских сетях связано с меньшей подачей воды в сеть города. С 2012 года питьевое водоснабжение стабилизировалось, и водоснабжение начало поступать круглосуточно, тем самым водопотребление населения стало равномерным.

В 2013 году значительно увеличилось строительство многоквартирных жилых площадей и культурных объектов. Так же ввод в эксплуатацию ранее начатых строительств привело к нехватке холодного водоснабжения.

Планируемые годовые потери воды при ее транспортировке в процентах представлены в таблице и в диаграммах.

Таблица

| Показатели | Ед.изм | Подано в сеть | Потери в сетях | Потери в сетях % от поданной воды | Реализовано всего воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз на 2013 год | м3 | 2315776 | 243601 | 10,5 | 1665462 |
| 2014 | м3 | 2385249 | 250909 | 10,83 | 1715426 |
| 2015 | м3 | 2454723 | 258217 | 11,16 | 1765390 |
| 2016 | м3 | 2524196 | 265525 | 11,49 | 1815354 |
| 2017 | м3 | 2593669 | 272833 | 11,82 | 1865317 |
| 2018 | м3 | 2663142 | 280141 | 12,15 | 1915281 |
| 2019 | м3 | 2732616 | 287449 | 12,48 | 1965245 |
| 2020 | м3 | 2802089 | 294757 | 12,81 | 2015209 |
| 2021 | м3 | 2871562 | 302065 | 13,14 | 2065173 |
| 2022 | м3 | 2941036 | 309373 | 13,47 | 2115137 |
| 2023 | м3 | 3010509 | 316681 | 13,80 | 2165101 |

Диаграмма

Диаграмма

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный структурный баланс по группам потребителей на 2023 год представлен в таблице.

| Показатели | Поднято воды | Объем пропущенной воды через очистные | Подано в сеть | Потери в сетях | Потери в сетях % от поданной воды | Реализовано всего воды | Расходы на нужды предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз на 2013 год | 2199160 | 3064488 | 2315776 | 243601 | 10,5 | 1665462 | 3680 |
| 2014 | 2265135 | 3156423 | 2385249 | 250909 | 10,83 | 1715426 | 3790 |
| 2015 | 2331110 | 3248357 | 2454723 | 258217 | 11,16 | 1765390 | 3901 |
| 2016 | 2397084 | 3340292 | 2524196 | 265525 | 11,49 | 1815354 | 4011 |
| 2017 | 2463059 | 3432227 | 2593669 | 272833 | 11,82 | 1865317 | 4122 |
| 2018 | 2529034 | 3524161 | 2663142 | 280141 | 12,15 | 1915281 | 4232 |
| 2019 | 2595009 | 3616096 | 2732616 | 287449 | 12,48 | 1965245 | 4342 |
| 2020 | 2660984 | 3708030 | 2802089 | 294757 | 12,81 | 2015209 | 4453 |
| 2021 | 2726958 | 3799965 | 2871562 | 302065 | 13,14 | 2065173 | 4563 |
| 2022 | 2792933 | 3891900 | 2941036 | 309373 | 13,47 | 2115137 | 4674 |
| 2023 | 2858908 | 3983834 | 3010509 | 316681 | 13,80 | 2165101 | 4784 |

Основным потребителем воды является - жилой фонд 72%; 23% - потребляют прочие потребители (ИП, ЗАО, ООО и т.д.); 5% - приходится на бюджетные организации, сферу общественно – делового значения.

В следующей таблице представлен водный баланс по районам города, с учетом развития городских территорий.

| Район | Ед.изм | Прогноз на 2013г | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон | м3 | 1621043 | 1669674 | 1669674 | 1669674 | 1669674 | 1669674 | 1669674 | 1669674 | 1669674 | 1669674 | 1669674 |
| Старый поселок | м3 | 416840 | 429345 | 429345 | 429345 | 429345 | 429345 | 429345 | 429345 | 429345 | 429345 | 429345 |
| Городская котельная (на ГВС) | м3 | 277893 | 286230 | 286230 | 286230 | 286230 | 286230 | 286230 | 286230 | 286230 | 286230 | 286230 |

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

ВНС-4 работает круглосуточно и обеспечивает весь город питьевой водой. Прогнозируемые объемы потребления воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке на 2013-2023 годы приведены в таблице.

| год | Поднято воды м3 | Объем воды, пропущенный через водоочистные сооружения м3 | Подано в сеть м3 | Реализовано всего воды м3 | Потери в сетях м3 | Полная фактическая производительность ВНС-4 м3/сут | Резерв мощности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз на 2013 год | 2199160 | 3064488 | 2315776 | 1665462 | 243601 | 6720 | 10,7 |
| 2014 | 2265135 | 3156423 | 2385249 | 1715426 | 250909 | 6720 | 10,4 |
| 2015 | 2331110 | 3248357 | 2454723 | 1765390 | 258217 | 6720 | 10,06 |
| 2016 | 2397084 | 3340292 | 2524196 | 1815354 | 265525 | 6720 | 9,74 |
| 2017 | 2463059 | 3432227 | 2593669 | 1865317 | 272833 | 6720 | 9,42 |
| 2018 | 2529034 | 3524161 | 2663142 | 1915281 | 280141 | 6720 | 9,06 |
| 2019 | 2595009 | 3616096 | 2732616 | 1965245 | 287449 | 6720 | 8,77 |
| 2020 | 2660984 | 3708030 | 2802089 | 2015209 | 294757 | 6720 | 8,45 |
| 2021 | 2726958 | 3799965 | 2871562 | 2065173 | 302065 | 6720 | 8,13 |
| 2022 | 2792933 | 3891900 | 2941036 | 2115137 | 309373 | 6720 | 7,81 |
| 2023 | 2858908 | 3983834 | 3010509 | 2165101 | 316681 | 6720 | 7,49 |

Из таблицы видно, что наблюдается тенденция к росту водопотребления абонентами, а также повышение потерь и неучтенных расходов воды при транспортировке и при существующих мощностях ВНС-4 имеет малый резерв по производительности. Для решения выше указанных задач разрабатываются мероприятия, направленные на реконструкцию и модернизацию существующих сооружений, на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Существующий резерв водозаборных сооружений составляет 10,7%, что не гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса ВНС-4 и не даст возможность подключить новые строящиеся объекты и получить качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий города Заречный.

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный наделила статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения г. Заречный ОАО «Акватех». Постановлением №1915-П от 05.12.2013 года и установила зону деятельности гарантирующей организации в границах г. Заречный (кроме мкрн. Муранитный).

Раздел 4

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль за качеством и количеством питьевой воды.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий города Заречный.

Мероприятия заложенные в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020 г.г. представлены в таблице.

| Мероприятие | Год ввода в эксплуатацию | Средства |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения д. Гагарка | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения д. Курманка | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство водовода до 5-го микрорайона | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство водовода до "2-го микрорайона | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Модернизация ВК-151 | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Модернизация ВК-157 | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Модернизация ВК-156 | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство водовода до мкр. «Солнечный», 0,5 км | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Реконструкция водопроводной сети | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Модернизация ВК-205 | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство водовода до комплекса малоэтажной застройки по ул. Энергетиков, 0,3 км | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство водовода до комплекса малоэтажной застройки БАЭС 2, 0,7 м | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Создание зон санитарной охраны 1 пояса скважин на Гагарском месторождении - 9 шт. | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения, протяженностью 7,85 км, у=63...250 мм и сооружений | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Реконструкция водозаборов Гагарского месторождения производительностью 11500 м3/сутки и насосной станции 4-го подъема. (Замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей, установка оборудования для обеззараживания воды). | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Проектирование и строительство резервных скважин в сельских населенных пунктах: с. Мезенское, д. Курманка, д. Гагарка, д. Боярка - производительностью по 10 м3/час — 4 шт. | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Расширение Каменского МПВ доразведка и строительство новых скважин | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Расширение Гагарского МПВ доразведка и строительство новых скважин | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Разработка Усть-Камышенского участка Гагарского месторождения природных вод, производительностью 5600м3/сутки | 2011-2020 года | Средства предприятий |

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Основные мероприятия, заложенные в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020г направлены на устранение проблем с катастрофической нехваткой воды.

Основные проблемы на станции водоподготовки (ВНС-4):

физический износ оборудования и трубопроводов;

сбой энергетического фактора;

отсутствие резервного резервуара запаса питьевой воды;

отсутствие сплошного железобетонного ограждения территории ВНС-4;

отсутствие освещения по периметру территории ВНС-4.

Существуют также мероприятия направленные на устранение проблем по транспортировки воды до станции водоподготовки (ВНС-4).

Основные проблемы по транспортировки воды до ВНС-4:

значительный физический износ водопроводных сетей;

наличие глухих врезок на отдельные объекты и отсутствие возможности их отдельного отключения;

физический и моральный износ запорной арматуры, установленной на водопроводных сетях;

необходимость проведения капитального ремонта водопроводных колодцев вследствие их обрушения;

необходимость замены пожарных гидрантов вследствие их неработоспособности;

отсутствие резервных водоводов от Гагарского и Каменского МПВ;

отсутствие дополнительной емкости запаса питьевой воды на ВНС-4;

отсутствие резервного дюкера через реку Пышма;

наличие несанкционированных построек на существующих водопроводных сетях.

При выполнении мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020г в городе будет достаточный резерв свободной мощности по водоснабжению, что даст возможность подключить строящиеся объекты капитального строительства к системе водоснабжения, а также обеспечить противопожарный запас и стабилизировать подачу воды в город.

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Главным показателем производственной деятельности предприятия, влияющим непосредственно на здоровье человека, является качество питьевой воды. Одним из направлений получения качественной питьевой воды является реконструкция и модернизация сооружений водоподготовки, постройки 1964 г. - 1990 годов и расширение Гагарского месторождения производительностью 11500 м3/сутки, в соответствии с программой «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный» реконструкция и модернизация будет производиться с 2011 до 2020г.

Технологическая схема подготовки питьевой воды на реконструируемой водопроводно-насосной станции 4 подъема поменяется. Жидкий хлор будет заменен на диоксид хлора. Это позволит получать питьевую воду соответствующую требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01. Планируемый срок ввода в эксплуатацию строительства до 2020 года.

Расширение Гагарского МПВ доразведка и строительство новых скважин.

В  связи со строительством новых объектов и ввода в эксплуатацию построчных объектов, потребность города в водоснабжении повышается. Расширение и строительство новых скважин повозит в полной мере обеспечить город необходимым количеством питьевой воды. Полезная производительность скважин составит не менее 11,5 тыс. м3 в сутки. Планируемый срок ввода в эксплуатацию до 2020 года.

Строительство водовода до 5-го микрорайона.

Строительство водовода до первой очереди пятого микрорайона уже завершено. Проложен и подключен к водоснабжению водопровод диаметром 200мм от водопроводного колодца ВК-300 до ВК-339, также проложены отводы к строящимся домам. Планируемый срок ввода в эксплуатацию до 2020 года.

Строительство водовода до 2-го микрорайона.

Водопроводная сеть от вновь построенного колодца расположенного в близи заправки Газпрома до первой очереди многоквартирных домов проложена. Установлены водопроводные колодцы, задвижки и отводы к домам. Подключение всего комплекса домов еще не произведено. Планируемый срок ввода в эксплуатацию до 2020 года.

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На объектах ОАО «Акватех» с 2013 года внедрена «Система диспетчеризации скважин» – это комплексная система диспетчеризации и аварийного контроля  удаленных объектов по сетям GSM.

Система позволяет отказаться от постоянного присутствия на объекте машинистов и частых объездов.

Контролируемы параметры диспетчеризации:

- контроль автоматики и частотной техники;

- давление, уровень и расход воды;

- ток в сети

- наличие и параметры энергоснабжения;

- напряжение в сети;

- контроль доступа;

- контроль температуры в здании;

- учет энергоресурсов.

Система позволяет централизованно управлять насосным оборудованием, производить останов и пуск насосов. Все параметры функционирования объектов сохраняются  и архивируются с заданным периодом времени.

Система диспетчеризации скважин состоит из:

шкафов автоматики (ША),

системы связи,

диспетчерского центра.

В свою очередь шкаф автоматики обычно вмещает в себя программируемый контроллер, оснащенный модулями ввода-вывода и отображения, который обеспечивает функции сбора данных с определенного инженерного оборудования, функции управления и передачи данных.

При построении систем диспетчеризации, для получения информации о состоянии контролируемой системы, использоваться беспроводные системы связи.

Полученный эффект от внедрения системы диспетчеризации:

- экономия ресурсов при достижении необходимого качества работы системы;

- повышение качества и эффективности оперативного управления за счет обеспечения   диспетчерского и управленческого персонала оперативной информацией о текущем положении контролируемых систем;

- увеличение достоверности и повышение оперативности учета и контроля оборудования;

- планомерное техническое обслуживание и ремонт оборудования по его реальному техническому состоянию.

Дальнейшее развитие системы диспетчерского управления и сбора данных:

1.Необходимо расширение количества контролируемых объектов.

2. Увеличение количества контролируемых параметров.

3. Увеличение надёжности канала связи с контролируемыми объектами.

Объекты диспетчеризации

№ Объект, адрес

1. ВНС-4, в 30 м на юго-запад от перекрестка улиц Мира-Горького

2. Скважины, Гагарский водозабор

Расширение диспетчеризации планируется на остальные объекты ОАО «Акватех».

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На основании Федерального Закона №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01 января 2012 г. На всех переданных в эксплуатацию зданиях комплекса водоснабжения установлены узлы учета холодного водоснабжения и узлы учета тепловой энергии. Это дает возможность значительно сэкономить средства, выделенные на оплату по стандартным расчетным нормам.

Коммерческий учет потребления холодной воды позволит эффективно контролировать рациональное использование воды на нужды ХВС и существенно экономить на оплате.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Маршрут прохождения трубопроводов по территории городского округа будет прокладываться, и развиваться в зависимости от плана застройки и утвержденного градостроительного плана Городского округа Заречный. Жилая застройка началась активно строится в 2013 году, тем самым активное строительство трубопроводов началось также в этот год.

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Для улучшения водоснабжения в городе Заречном с целью повышения давления в трубопроводах питьевой воды, была построена в 1980 году насосная станция ВНС-5, расположенная на юго-восток от ул. Курчатова, 17, которая в настоящее время находится в резерве.

Резервуары объемом 2000 м3 - 2 штуки и объемом 3000 м3 – 1 штука, находящиеся на территории ВНС-4, в настоящее время используются в работе. В период ограничений абонентов (отключений скважин, ограничение с ВНС-3, аварий на магистральных водоводах и прочее) запаса питьевой воды в емкостях №№ 1, 2, 3 для обеспечения нужд абонентов (потребителей) катастрофически не хватает (с учетом необходимого пожарного запаса), возникает необходимость сооружения на территории ВНС-4 новой емкости № 4 объемом 4000 м3. Сооружение новой емкости № 4 запланировано в 2011-2020 годах согласно программе «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный».

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения следует предусматривать в зависимости от плана застройки и утвержденного градостроительного плана Городского округа Заречный.

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схематичное расположение инженерных сетей водоснабжения представлены в приложении А.

Раздел 5

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач

5.1 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

В  связи со строительством новых объектов и ввода в эксплуатацию построчных объектов, потребность города в водоснабжении повышается. Расширение и строительство новых скважин повозит в полной мере обеспечить город необходимым количеством питьевой воды. Полезная производительность скважин составит не менее 11,5 тыс. м3 в сутки.

5.2 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Для того чтобы жители домов, где отсутствует централизованное холодное водоснабжение  не оставались без водоснабжения, предусмотрены водоразборные точки виде установленных колонок. На территориях, где отсутствует централизованное холодное водоснабжение, установлены 6 колонок, которые поддерживаются в рабочем состоянии. На каждой колонки установлен узел учета, который показывает фактическое потребление водоснабжения.

5.3 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Для обеспечения холодным водоснабжением объектов перспективной застройки разрабатываются мероприятия, направленные на реконструкцию и модернизацию существующих сооружений, на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

5.4 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды при транспортировке ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Производится систематический надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и оборудования.

5.5 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации

Главным мероприятие направленным на  обеспечение соответствия качества питьевой воды в городе является переход ВНС-4 с жидкого хлора на диоксид хлора. Мероприятия заложены в инвестиционную программу на 2014-2016 года. Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, но и повысить бактерицидное и дезодорирующее действие, убрать из продуктов обработки хлорорганических соединений, улучшить органолептические качества воды, получать питьевую воду соответствующую требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

5.6 Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды

Данный пункт схемы водоснабжения и водоотведения на 2013-2023 года не применим к городу Заречному.

Раздел 6

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

6.1 Сведения по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Данный пункт схемы водоснабжения и водоотведения на 2013-2023 года не применим к городу Заречному.

6.2 Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим реагентом, применяемым на станциях водоподготовки. Исключением не был и город Заречный.

Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий, было принято решение о прекращении использования жидкого хлора на системе водоснабжения ОАО «Акватех» г.Заречный. С 2014 года будут осуществляться мероприятия по инвестиционной программе по переходу ВНС-4 с жидкого хлора на диоксид хлора. Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, но и повысить бактерицидное и дезодорирующее действие, убрать из продуктов обработки хлорорганических соединений, улучшить органолептические качества воды, исключить необходимость перевозки жидкого хлора, повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора. Таким образом, предотвращается вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Раздел 7

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

7.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Заречный на 2011-2020г указана в следующей таблице:

Предварительная оценка капитальных вложений

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий в млн.рублей | Срок выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка станций подкачки холодной воды в многоквартирных домах | 100000,0 | 2011-2020 |
| 2 | Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения д. Гагарка | 100000,0 | 2013 |
| 3 | Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения д. Курманка | 100000,0 | 2013 |
| 4 | Строительство водовода до 5-го микрорайона | 1000,0 | 2012 |
| 5 | Строительство водовода до "2-го микрорайона | 1500,0 | 2011 |
| 6 | Модернизация ВК-151 | 1294,0 | 2012 |
| 7 | Модернизация ВК-157 | 1643,0 | 2012 |
| 8 | Модернизация ВК-156 | 1378,0 | 2011 |
| 9 | Строительство водовода до мкр. «Солнечный», 0,5 км | 5000,0 | 2012 |
| 10 | Реконструкция водопроводной сети | 1257,0 | 2011 |
| 11 | Модернизация ВК-205 | 1054,0 | 2011 |
| 12 | Строительство водовода до комплекса малоэтажной застройки по ул. Энергетиков, 0,3 км | 3000,0 | 2012 |
| 13 | Строительство водовода до комплекса малоэтажной застройки БАЭС 2, 0,7 м | 2869,0 | 2011 |
| 14 | Создание зон санитарной охраны 1 пояса скважин на Гагарском месторождении - 9 шт. | 10000,0 | 2011-2020 |
| 15 | Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения, протяженностью 7,85 км, у=63...250 мм и сооружений | 46000,0 | 2011-2020 |
| 16 | Реконструкция водозаборов Гагарского месторождения производительностью 11500 м3/сутки и насосной станции 4-го подъема. (Замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей, установка оборудования для обеззараживания воды). | 50000,0 | 2011-2020 |
| 17 | Проектирование и строительство резервных скважин в сельских населенных пунктах: с. Мезенское, д. Курманка, д. Гагарка, д. Боярка - производительностью по 10 м3/час — 4 шт. | 48000,0 | 2011-2020 |
| 18 | Расширение Каменского МПВ доразведка и строительство новых скважин | 100000,0 | 2011-2020 |
| 19 | Расширение Гагарского МПВ доразведка и строительство новых скважин | 100000,0 | 2011-2020 |
| 20 | Разработка Усть-Камышенского участка Гагарского месторождения природных вод, производительностью 5600мЗ/сутки | 450000,0 | 2011-2020 |

7.2 Оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы водоснабжения с разбивкой по годам выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, которые включены в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020г указана в  следующей таблице:

Предварительная оценка капитальных вложений

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий в млн.рублей | Срок выполнения мероприятия | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка станций подкачки холодной воды в многоквартирных домах | 100000,0 | 2011-2020 | Средства предприятий |
| 2 | Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения д. Гагарка | 100000,0 | 2013 | Средства предприятий |
| 3 | Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения д. Курманка | 100000,0 | 2013 | Средства предприятий |
| 4 | Строительство водовода до 5-го микрорайона | 1000,0 | 2012 | Средства предприятий |
| 5 | Строительство водовода до "2-го микрорайона | 1500,0 | 2011 | Средства предприятий |
| 6 | Модернизация ВК-151 | 1294,0 | 2012 | Средства предприятий |
| 7 | Модернизация ВК-157 | 1643,0 | 2012 | Средства предприятий |
| 8 | Модернизация ВК-156 | 1378,0 | 2011 | Средства предприятий |
| 9 | Строительство водовода до мкр. «Солнечный», 0,5 км | 5000,0 | 2012 | Средства предприятий |
| 10 | Реконструкция водопроводной сети | 1257,0 | 2011 | Средства предприятий |
| 11 | Модернизация ВК-205 | 1054,0 | 2011 | Средства предприятий |
| 12 | Строительство водовода до комплекса малоэтажной застройки по ул. Энергетиков, 0,3 км | 3000,0 | 2012 | Средства предприятий |
| 13 | Строительство водовода до комплекса малоэтажной застройки БАЭС 2, 0,7 м | 2869,0 | 2011 | Средства предприятий |
| 14 | Создание зон санитарной охраны 1 пояса скважин на Гагарском месторождении - 9 шт. | 10000,0 | 2011-2020 | Средства предприятий |
| 15 | Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения, протяженностью 7,85 км, у=63...250 мм и сооружений | 46000,0 | 2011-2020 | Средства предприятий |
| 16 | Реконструкция водозаборов Гагарского месторождения производительностью 11500 м3/сутки и насосной станции 4-го подъема. (Замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей, установка оборудования для обеззараживания воды). | 50000,0 | 2011-2020 | Средства предприятий |
| 17 | Проектирование и строительство резервных скважин в сельских населенных пунктах: с. Мезенское, д. Курманка, д. Гагарка, д. Боярка - производительностью по 10 м3/час — 4 шт. | 48000,0 | 2011-2020 | Средства предприятий |
| 18 | Расширение Каменского МПВ доразведка и строительство новых скважин | 100000,0 | 2011-2020 | Средства предприятий |
| 19 | Расширение Гагарского МПВ доразведка и строительство новых скважин | 100000,0 | 2011-2020 | Средства предприятий |
| 20 | Разработка Усть-Камышенского участка Гагарского месторождения природных вод, производительностью 5600м3/сутки | 450000,0 | 2011-2020 | Средства предприятий |

Раздел 8

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

8.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

При выполнении мероприятия направленного на обеспечение соответствия качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, по переходу с жидкого хлора на диоксид хлора, запланированного на 2014-2016 года инвестиционной программой. Будет повышено качество питьевой воды, повышено бактерицидное и дезодорирующее действие, уберутся из продуктов обработки хлорорганических соединения, улучшится органолептические качество воды.

8.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

На 2011-2020 года разработаны мероприятия, которые включены в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный. С реализацией мероприятий указанных в таблице показатели надежности и бесперебойности вырастут.

| Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения д. Гагарка | Срок выполнения мероприятия | Источники финансирования |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция и модернизация сетей водоснабжения, протяженностью 7,85 км, у=63...250 мм и сооружений | 2011-2020 | Средства предприятий |
| Реконструкция водозаборов Гагарского месторождения производительностью 11500 м3/сутки и насосной станции 4-го подъема. (Замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей, установка оборудования для обеззараживания воды) | 2011-2020 | Средства предприятий |
| Расширение Гагарского МПВ доразведка и строительство новых скважин | 2011-2020 | Средства предприятий |
| Расширение Каменского МПВ доразведка и строительство новых скважин | 2011-2020 | Средства предприятий |
| Разработка Усть-Камышенского участка Гагарского месторождения природных вод, производительностью 5600м3/сутки | 2011-2020 | Средства предприятий |

8.3 Показатели качества обслуживания абонентов

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На основании Федерального Закона №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01 января 2012 г. На всех переданных в эксплуатацию зданиях комплекса водоснабжения установлены узлы учета холодного водоснабжения. Коммерческий учет потребления холодной воды позволит эффективно контролировать рациональное использование воды.

8.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

С 2010 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Так же запорно-регулирующая арматура, которую использует ОАО «Акватех» (задвижки и пожарные гидранты), отвечает последним стандартам качества и имеет высокую степень надежности.

8.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции. Реальные инвестиции - это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; наращивание его производственной мощности; освоение новых видов продукции или технологий; новое строительство.

Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции  и другие.

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий. В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.

8.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Данный пункт схемы водоснабжения и водоотведения на 2013-2023 года не применим к городу Заречному.

Раздел 9

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

9.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно главе 3 Статьи 8, пункта 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Бесхозяйные сети  города Заречный эксплуатирует ОАО «Акватех». Общая протяженность бесхозяйственных водопроводных сетей  – 3933, 3 м.

В данную протяженность водопроводных сетей входят сети, являющиеся бесхозяйственными и не имеющие свидетельств на регистрацию права собственности:

1. Водопроводная сеть от жилых домов по ул. Энергетиков, 6, 8, 10, ул. Кузнецова, 24, 24а, 24б, 26, ул. Ленинградская, 11 до ВК-301, ВК-349 (мкрн «Простоквашино»), диаметр Ду 200мм, протяженность 1050м, диаметр Ду 150мм, протяженность 300м, диаметр Ду 100мм, протяженность 105, 3м.

2. Водопроводная сеть от жилого дома по ул. Строителей, 9 до ВК-31, диаметр Ду 50мм, протяженность 125м.

3. Водопроводная сеть от ВК-204 до здания школы №7 по ул. Алещенкова, 19, диаметр       Ду 100мм, протяженность 90м.

4. Водопроводная сеть от ВК-131 до развлекательного комплекса «Ривьера», набережная Белоярского водохранилища Ду 100мм, протяженность 120м, Ду 70мм, протяженность 205м.

5. Водопроводная сеть от ВК-88/1 до здания ГОВД по ул. Мира, 38 Ду 100мм, протяженность 120м.

6. Водопроводная сеть от ВК-147 до здания ОАО «Уралсвязьинформ» по ул. Ленина, 26 Ду 100 мм, протяженность 21 м

7. Водопроводная сеть от ВК-146/1 до здания магазина «Веста+» по ул. Таховская, 16 Ду 100 мм, протяженность 20 м

8. Водопроводная сеть от ВК-147/1 до здания магазина «Товары для дома и сада» по ул. Таховская, 12а Ду 50 мм, протяженность 20м

9. Водопроводная сеть от ВК-181 до зданий Комплекса Птичник по ул. Попова Ду 100мм, длина 810м  Ду 50 мм, протяженность 180 м.

10. Водопроводная сеть от ВК-166/2 до административного здания по ул. Попова, 9 Ду 50 мм, протяженность 24 м

11. Водопроводная сеть от ВК-227 до жилых домов по  ул. Алещенкова, 26 и Курчатова, 37Ду 50 мм, протяженность 55 м

12. Водопроводная сеть от ВК-257 до производственного здания ООО «Континенталь» (бывший столярный цех БЗСК) Ду 250мм, протяженность 150м, Ду 150 мм, протяженность 170 м, Ду 50 мм, протяженность 10 м

13. Водопроводная сеть от сварного шва на ответвлении до здания магазина «Нептун» по ул. Таховская, 8а, Ду 50 мм, протяженность 18 м

14. Водопроводная сеть от водопроводного колодца ВК-328 до здания по ул. Курчатова, 10 Ду 100 мм, протяженность 54 м

15. Водопроводная сеть от водопроводного колодца ВК-98 до здания учебного корпуса Уральского технологического колледжа по  ул. Ленина, 27  Ду 100 мм, протяженность 37 м

16. Водопроводная сеть от водопроводного колодца ВК-94 до здания спортзала Уральского технологического колледжа по ул. Ленина, 27 Ду 100 мм, протяженность 62 м

17. Водопроводная сеть от водопроводного колодца ВК-99/1 до здания лабораторного корпуса Уральского технологического колледжа по ул. Ленина, 27 Ду 100 мм, протяженность 37 м

18. Водопроводная сеть от ответвления на гаражные боксы на производственной базе по ул. Попова, 5 до гаражных боксов Администрации ГО Заречный по ул. Попова и производственной базы ИП Серажидинов Р.Г. Ду 50 мм, протяженность 150 м.

Водоотведение

Раздел 10

Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

10.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

ОАО «Акватех» - организация осуществляющая водоотведение жителям г.Заречный, а также в полном объеме объектам социального назначения и крупным промышленным и пищевым предприятиям.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в Заречный включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплексом очистных сооружений канализации. Весь комплекс осуществляет прием и очистку стоков от всего города Заречного.

Система водоотведения служит для обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности зон проживания, труда и отдыха населения.

Протяженность городских канализационных сетей составляет 68, 01 км, в том числе:

- напорные коллектора – 28, 139 км;

- самотечная канализация – 39, 871 км.

Характеристика канализационных сетей и оборудования на канализационных сетях г. Заречный.

| диаметр, мм | длина, км | расположение | количество колодцев ВО, шт | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| напорный |  |  |  |  |  |
| коллектор |  |  |  |  |  |
| 400 | 14 | подземное |  | по эксплуатационным |
| 250 | 9,427 | подземное |  | схемам и согласно |
| 200 | 2,19 | подземное |  | инвентаризации имущества |
| 150 | 2,522 | подземное |  |  |
| итого | 28, 139 |  | 56 |  |  |
| самотечный коллектор |  |  |  |  |  |
| 700 | 0,35 | подземное |  | по эксплуатационным |
| 600 | 1,683 | подземное |  | схемам и согласно |
| 500 | 1,041 | подземное |  | инвентаризации имущества |
| 400 | 0,806 | подземное |  |  |
| 300 | 1,863 | подземное |  |  |
| 250 | 1,394 | подземное |  |  |
| 200 | 8,241 | подземное |  |  |
| 150 | 24,483 | подземное |  |  |
| 100 | 0,01 | подземное |  |  |
| итого | 39, 871 |  | 1919 |  |
| Общее количество | 68, 01 |  | 1975 |  |

В составе  имущества ОАО «Акватех» четыре городских канализационных насосных станций, а так же КНС, расположенная на площадке ВСО. Данные объекты предназначены для принятия хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов, объектов социально-культурного назначения, производственных зданий, расположенных в черте г. Заречный и отвода их по напорным коллекторам на городские очистные сооружения.

Канализационные насосные станции – станции шахтного типа с расположением оси фекальных насосов ниже горизонта воды в резервуаре. Здания насосных станций состоят из надземной и подземной частей.  Подземная часть каждого здания водонепроницаемой перегородкой разделяется на приемное и машинное отделения. В надземной части расположены помещения хозяйственно-бытового назначения, вентиляционно-отопительное оборудование, силовые сборки электрооборудования, КИП и А.

По напорным коллекторам №№1, 2 и 3 хозяйственно-бытовые стоки от КНС №№ 1, 2, 3 и 4 поступают в приемную камеру 3-й очереди городских очистных сооружений, которые принимают так же хозяйственно-бытовые стоки от производственных предприятий г. Заречный по напорным коллекторам через КНС, не вошедшим в состав имущества ОАО «Акватех».

Напорные коллектора №№ 1, 2 и 3 выполнены в две трубы для удобства отключения одной из них при возникновении аварийной ситуации, которые ввиду значительного износа сетей и характера местного грунта (ежегодные движения грунта в весенне-осенний периоды, высокий уровень грунтовых вод, заболоченность почв) происходят значительно часто.

Очистные сооружения представляют собой комплекс взаимосвязанных процессов очистки сточных вод, основанных на методе биологической очистки.

Принятая проектом технология очистки сточных вод предусматривает:

- механическую очистку стоков на решетках и песколовках;

- биологическую очистку на усреднителях и аэротенках;

- доочистку на фильтрах – биореакторах;

- обеззараживание сточных вод жидким хлором;

- обработку осадков сточных вод в цехе механического обезвоживания;

- площадка временного складирования обезвоженных осадков.

Производительность городских очистных сооружений составляет 12 000 м3/сут.

В состав городских очистных сооружений входят:

Блок доочистки:

- фильтр - биореактор трехсекционный - 4шт, резервуар приемный сточной воды-1шт, резервуар грязной промывной воды - 1шт, распределительная камера - 1шт, насосное отделение с группой насосов, машинное отделение турбокомпрессоров - 3шт, насосы НТВ - 3шт, канализационная насосная станция очистных сооружений № 3;

- установка обеззараживания сточных вод – хлораторная станция производительностью 10 кг хлора/час, а также инженерные сети, грузоподъемные механизмы и вентиляционное оборудование.

- приемная камера – 1шт, решетка аварийная - 2шт, песколовка вертикальная – 2шт, блок емкостей – 1, резервуар опорожнения блока емкостей – 1шт, песковые площадки – 2шт, иловые площадки – 4шт, площадка временного складирования – 1шт.

Производственный корпус:

- установка механического обезвоживания осадка сточных вод – 2шт, насосное отделение с группой насосов НПО – 2шт, НТВ – 2 шт, НСО – 1шт, ДН – 1шт,

воздуходувное отделение с установленными турбокомпрессорами ТВ-80 – 3шт.

Административный корпус, включающий в себя лабораторные, административные и бытовые помещения.

После фильтров доочистки городских очистных сооружений стоки поступают по самотечному коллектору в реку Ольховка (верховья реки).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

к ситуационной схеме очистных сооружений города Заречного

здания и сооружения 1, 2 очереди:

1 Административно-лабораторное здание 1, 2 очереди

2 Слесарная мастерская

3 Автомойка

4 ТП-6

5 КНС-1 (ОС)

6 Здание решеток 1 очереди

7 Песколовки 1 очереди

8 Здание решеток 2 очереди

9 Песковые площадки

10 Песколовки 2 очереди

11 Первичные отстойники 1, 2 очереди

12 Здание биофильтров

13 Здание аэрофильтров

14 Вторичные отстойник 1, 2 очереди

15 Дежурное помещение слесарей-ремонтников

16 КНС-2 (ОС)

17 Иловые площадки 1, 2 очереди

18 Резервуар приема сточной воды блока доочистки

19 Здание блока доочистки

20 Здание хлораторной

21 КНС-3 (ОС)

здания и сооружения 3 очереди:

1 Здание механических решеток

2 Песколовки 3 очереди

3 Песковые площадки 3 очереди

4 Блок емкостей

5 Административно-лабораторное и производственное здания

6 Площадка компостирования

7 Иловые площадки 3 очереди

- направление движения очищаемых сточных вод

10.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Технический обход и осмотр канализационных сетей производится систематически. А также осматривается основное оборудование системы водоотведения.

Перечень основного оборудования системы водоотведения

| диаметр, мм | длина, км | расположение | количество колодцев ВО, шт | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| напорный |  |  |  |  |  |
| коллектор |  |  |  |  |  |
| 400 | 14 | подземное |  | по эксплуатационным |
| 250 | 9,427 | подземное |  | схемам и согласно |
| 200 | 2,19 | подземное |  | инвентаризации имущества |
| 150 | 2,522 | подземное |  |  |
| итого | 28, 139 |  | 56 |  |  |
| самотечный коллектор |  |  |  |  |  |
| 700 | 0,35 | подземное |  | по эксплуатационным |
| 600 | 1,683 | подземное |  | схемам и согласно |
| 500 | 1,041 | подземное |  | инвентаризации имущества |
| 400 | 0,806 | подземное |  |  |
| 300 | 1,863 | подземное |  |  |
| 250 | 1,394 | подземное |  |  |
| 200 | 8,241 | подземное |  |  |
| 150 | 24,483 | подземное |  |  |
| 100 | 0,01 | подземное |  |  |
| итого | 39, 871 |  | 1919 |  |
| Общее количество | 68, 01 |  | 1975 |  |

1. Канализационные насосные станции (городские канализационные сети)

| п/п | Наименование, место расположения в общей схеме водоотведения | Фактический объем стоков за год, куб. м/год | Производительность насосной станции, куб. м /ч | Установленная мощность оборудования, кВт | Объем здания насосной станции, куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подземный | надземный |
| 1. | Канализационная насосная станция № 1 | 624000 |  |  | 445,8 | 297,2 |
|  | насос 5Ф6 |  | 80-162 | 40 |  |  |
|  | насос СД 160/45 |  | 160 | 37 |  |  |
|  | насос СД 100/40 |  | 100 | 30 |  |  |
|  | насос СМ 100-65-200-2 |  | 125 | 30 |  |  |
| 2. | Канализационная насосная станция № 2 | 676000 |  |  | 664,2 | 442,8 |
|  | насос 5Ф6 |  | 79,2-162 | 40 |  |  |
|  | насос 5Ф6 |  | 79,2-162 | 40 |  |  |
|  | насос 5Ф6 |  | 79,2-162 | 40 |  |  |
|  | насос 2,5НФ |  | 43-90 | 20 |  |  |
| 3. | Канализационная насосная станция № 3 | 1700000 |  |  | 1789,2 | 1491,0 |
|  | насос СД 450/95-2 |  | 390 | 160 |  |  |
|  | насос СД 450/95-2 |  | 390 | 160 |  |  |
|  | насос СД 450/95-2 |  | 390 | 160 |  |  |
|  | насос СД 160/45 |  | 160 | 37 |  |  |
|  | насос СД 160/45 |  | 160 | 37 |  |  |
| 4. | Канализационная насосная станция № 4 | 320000 |  |  | 1080,0 | 720,0 |
|  | насос СД 80/18 |  | 80 | 11 |  |  |
|  | насос СД 80/18 |  | 80 | 11 |  |  |
|  | насос СД 80/18 |  | 80 | 11 |  |  |

2. Очистные сооружения сточных вод

2.1. Сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники)

| № п/п | Наименование сооружения | Пропускная способность, куб. м /час | Количество сооружений всего / в работе, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Решетки | 500 | 4/4 |
| 2. | Песколовки | 125 | 4/4 |
| 3. | Отстойники | 60/120 | 24/24 |

2.2. Канализационные насосные станции (городские очистные сооружения)

| п/п | Наименование, место расположения в общей схеме водоотведения | Фактический объем стоков за год, куб. м/год | Производительность насосной станции, куб. м /ч | Установленная мощность оборудования, кВт | Объем здания насосной станции, куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подземный | надземный |
| 1. | Канализационная насосная станция № 1 | 18250 |  |  | 60 | 60 |
| 1.1. | 2 НФВ |  | 50 | 10 |  |  |
| 1.2. | ГНОМ 50-25 |  | 50 | 7,5 |  |  |
| 2 | Канализационная насосная станция № 2 | 73000 |  |  | 200 | 150 |
| 2.1. | СД 100/40 |  | 50 | 19 |  |  |
| 2.2. | 2,5 НФ |  | 50 | 14 |  |  |
| 3. | Канализационная насосная станция № 3 | 14600 |  |  | 170 | 170 |
| 3.1. | СД 32/40 |  | 20 | 7,1 |  |  |
| 3.2. | СД 32/40 |  | 20 | 7,1 |  |  |

2.3.  Сооружения биологической очистки сточных вод.

2.3.1.   Метод аэрации (аэротенки)  - 3 очередь очистных сооружений.

Метод биофильтрации (1-2 очередь) – выведены из эксплуатации

| Метод аэрации (аэротенки) |
| --- |
| N п/п | Тип аэрационного сооружения | Количество сооружений всего в работе, шт. | Фактический объем стоков за год, тыс. м³ | Расчетный расход сточных вод за год, тыс.м³ | Тип аэрации <*> |
|  | 3 очередь очистных сооружений |
| 1. | Аэротенки | 4шт / 4шт | 2862, 8 | 4380 | механическая, пневматическая |
| 2. | Вторичные отстойники | 4шт / 4шт | 2862, 8 | 4380 | механическая, пневматическая |
| Метод биофильтрации |
| N п/п | Тип биофильтра | Количество сооружений всего в работе, шт. | Тип фильтрующего материала | Объем фильтрующего материала, м3 | Пропускная способность биофильтра, м3/час | Тип вентиляции биофильтра <*> |
| 1-2 очереди очистных сооружений |
| 1. | Капельный | 2шт/0шт | щебень | 1260*2шт | 125 | естественная |
| 2. | Высоконагружаемый | 2шт/0шт | щебень | 509*2шт | 125 | принудительная |
| 3 очередь очистных сооружений - отсутствует |

| Сооружения физико-химической очистки |
| --- |
| (флотация, коагулирование, сорбция) |
| N п/п | Тип сооружения | Количество сооружений всего в работе, шт. | Пропускная способность, м3/час | Расход воздуха или газа, м3/час | Тип фильтрующего материала | Объем фильтрующего материала, м3 |
| 1-2 очереди очистных сооружений |
| 1. | Фильтры доочистки (биореакторы с ершовой загрузкой) | 4шт/4шт | 920 | 3600 | ершовая загрузка (химическое волокно) | 920 |
| Обеззараживание стоков с помощью хлорсодержащих реагентов |
| N п/п | Наименование оборудования хлорного хозяйства | Количество единиц оборудования всего/в работе, шт. | Производительность по реагенту кг/час |
| 1-2 очереди очистных сооружений |
| 1. | Хлоратор АХВ-1000 | 3шт / 1шт | 2, 7 |
| 2. | Насос ВК 2/26 | 2шт / 1шт | 4, 8 |
| 3. | Насос Х 45/3/п | 2шт / 1шт | 60, 0 |
| Сооружения обработки и обезвоживания осадка сточных вод |
| N п/п | Тип сооружения | Количество сооружений | Производительность |
|  |  | всего / в работе, шт. | по обработке осадка, м3/час |
| 1-2 очереди очистных сооружений |
| 1. | Иловые площадки | 8шт / 0шт | 0, 07 |
| 2. | Песковые площадки | 3шт / 0шт | 0, 01 |
| 3 очереди очистных сооружений |
| 1. | Иловые площадки | 4шт / 4шт | 0, 07 |
| 2. | Песковые площадки | 4шт / 4шт | 0, 02 |
| 3. | Аэробный стабилизатор-уплотнитель | 4шт / 4шт | 14, 4 |
| 4. | Ленточный фильтр-пресс | 2шт / 1шт | 12, 0 |
| 5. | Станция приготовления полиэлектролита (флокулянт) | 2шт / 1шт | 0, 3 |
| 6. | Насос-дозатор | 2шт / 1шт | 0, 3 |
| 7. | Насос фугата | 2шт / 1шт | 16, 0 |
| 8. | Насос осадка | 2шт / 1шт | 12, 0 |
| 9. | Насос технической воды | 2шт / 1шт | 10, 0 |
| 10. | Насос опорожнения СМ-150-120 | 1шт / 1шт | 150, 0 |
| 11. | Дренажный насос | 1шт / 1шт | 10, 0 |
| 12. | Резервуар опорожнения, объем 50 м3 | 1шт / 1шт |  |
| 13. | Бак осадка, объем 10 м3 | 1шт / 1шт |  |
| 14. | Бак фугата, объем 8 м3 | 1шт / 1шт |  |
| 15. | Турбокомпрессор ТВВ-80-1,8 | 3шт / 2шт | 18000, 0 |

Обеззараживание сточных вод с помощью хлорсодержащих реагентов

| № п/п | Наименование сооружений и установок | Объем обрабатываемых стоков, куб. м | Доза активного хлора, мг/л | Количество остаточного хлора,мг/л | Наименование применяемого реагента | Содержание активного хлора в реагенте,% | Расход реагента за год, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хлоратор АХВ-1000 | 12000 | 5 | 1,5 | хлор жидкий | 99,8 | 21,9 |

Расчет объема воздуха на аэрацию

| п/п | Площадь аэрационного сооружения | Фактический объем стоков за год, тыс. куб. м | Расчетный расход сточных вод, тыс. куб. м | Интенсивность аэрации по проекту, куб. м/куб.м ч | Удельный расход воздуха на 1куб. м стоков по проекту, куб. м/куб. м | Годовой объем воздуха на аэрацию, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 216 | 3332,1 | 320,0 | 0,55 | 3,0 | 960,0 |

В результате систематических обходов и осмотров уменьшается время обнаружения аварии. Абоненты находятся меньшее время без водоотведения.

Очистные сооружения представляют собой комплекс взаимосвязанных процессов очистки сточных вод, основанных на методе биологической очистки.

Принятая проектом технология очистки сточных вод предусматривает:

- механическую очистку стоков на решетках и песколовках;

- биологическую очистку на усреднителях и аэротенках;

- доочистку на фильтрах – биореакторах;

- обеззараживание сточных вод жидким хлором;

- обработку осадков сточных вод в цехе механического обезвоживания;

- площадка временного складирования обезвоженных осадков.

Производительность городских очистных сооружений составляет 12 000 м3/сут.

В состав городских очистных сооружений входят:

Блок доочистки:

- фильтр - биореактор трехсекционный, резервуар приемный сточной воды, резервуар грязной промывной воды, распределительная камера, насосное отделение с группой насосов, машинное отделение турбокомпрессоров, насосы НТВ, канализационная насосная станция очистных сооружений № 3;

- установка обеззараживания сточных вод – хлораторная станция производительностью 10 кг хлора/час, а также инженерные сети, грузоподъемные механизмы и вентиляционное оборудование.

- приемная камера, решетка аварийная, песколовка вертикальная, блок емкостей, резервуар опорожнения блока емкостей, песковые площадки, иловые площадки, площадка временного складирования.

Производственный корпус:

- установка механического обезвоживания осадка сточных вод, насосное отделение с группой насосов НПО, НТВ, НСО, ДН

воздуходувное отделение с установленными турбокомпрессорами ТВ-80.

Административный корпус, включающий в себя лабораторные, административные и бытовые помещения.

После фильтров доочистки городских очистных сооружений стоки поступают по самотечному коллектору в реку Ольховка (верховья реки).

Планируемые к освоению новые площадки под жилые и производственные застройки потребуют дополнительной нагрузки на системы водоотведения.

В связи с этим образуется дефицит резерва городских очистных сооружений. Мероприятия для устранения дефицита резерва водоотведения разработаны и включены в программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020 года». Совершенствование и развитие системы водоотведения достигается путем реконструкции существующей системы водоотведения г. Заречный – строительства сетей напорной и самотечной канализации, строительства канализационных насосных станций (КНС) шахтного типа с применением частотного регулирования и современного насосного оборудования, строительства новой очереди очистных сооружений с увеличением производительности до 16 000 м3 (с учетом существующей 3-й очереди).

  - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Комплекс очистных сооружений канализации включает в себя микрорайон и старый поселок.

Микрорайон расположен в Южной части города, канализационные стоки (хозяственно - бытовые, производственные и поверхностно - ливневые) самотеком поступают в канализационно-насосные станции КНС-3 и КНС-4. От КНС-4 канализационные стоки перекачиваются по напорному коллектору в КНС-3, откуда по двум напорным коллекторам канализационные стоки перекачиваются на городские очистные сооружения.

Старый поселок расположен в Северной части города, канализационные стоки (хозяственно - бытовые, производственные и поверхностно - ливневые) самотеком поступают в канализационно-насосные станции КНС-1 и КНС-2. После того как канализационные стоки попадают в КНС, они перекачиваются по канализационным напорным коллекторам на городские очистные сооружения.

Нецентрализованным водоотведением охвачена территория частного сектора.

В частном секторе имеются следующие территории без централизованного водоотведения такие улицы как:

- Строителей

- Попова

- Мамина – Сибиряка

- Дзержинского

- Парковая

- Южная

- Уральская

- Садовая

- Кольцевая

Для того чтоб жители частных домов на этих улица не оставались без отведения  водоотведения, ходят машины для откачки канализационных стоков из выгребных ям местных жителей. Для учета водоотведения с частными лицами, которые занимаются вывозом водоотведения, заключены договоры на размещение ЖБО на городских очистных сооружениях.

  - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В схеме обработки канализационных стоков указана система обработки стоков городскими очистными сооружениями.

Городские очистные сооружения третья очередь утилизация осадка производится следующим порядком: Осадок из стабилизаторов подается на производственный корпус (мез обезвоживание осадка). В производственном корпусе осадок попадает в бак осадка объем 10 м3, потом перекачивается насосом подачи осадка в фильтр пресс, откуда обезвоженный осадок попадает на площадку складирования обезвоженного осадка.

  - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 68, 01 км, сети ливневой канализации обслуживает другая управляющая компания.

и Протяженность магистральных напорных коллекторов (150мм и выше) составляет 29, 11 км или 43, 72 % от общей протяженности.

Протяженность уличной канализационной сети Данные сети изготовлены из таких материалов, как сталь, железобетон, чугун полиэтилен.

По протяженности основную долю сетей водоотведения составляют внутридворовые и внутриквартальные сети – 34, 2 км или 51, 3 % от общей протяженности.

составляет 3, 32 км или 4, 98 % от общей протяженности.

Большая часть сетей водоотведения смонтирована в 1950-70-х годах из чугуна и имеет физический износ 90-100%.

Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения, которые обостряются в планируемом периоде:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 100%.

- рост аварий, связанных и износом сетей самотечной и напорной канализации вследствие срока службы.

-  значительное увеличение объемов работ по ремонту насосного оборудования и запорной арматуры на городских канализационных насосных станциях.

- аварийное состояние канализационных насосных станций №№ 1, 2 и 4.

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки (микрорайон «Простоквашино»).

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения.

- попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Таблица аварий на канализационных сетях

| № п/п | Наименование | Ед.изм | 2010 | 2011 | 2012 | Итого за три года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварии на канализационных сетях | Шт. | 93 | 174 | 212 | 479 |

Производительность очистных сооружений по паспорту составляет 12 000 м3/сут; фактическая производительность составляет 9 200 – 10 500 м3/сут.

Сброс недостаточно очищенных сточных вод (превышение по отдельным показателям) осуществляется в реку Ольховку (приток реки Пышма).

Существует необходимость модернизации и расширения очистных сооружений:

1.  Строительство реагентного хозяйства.

2.  Строительство биологической доочистки сточных вод.

3.  Строительство емкостей на блоке доочистки.

4.  Строительство блока емкостей (расширение вторичных отстойников).

5.  Строительство решеток и песколовок.

6.  Строительство новой 4-й очереди очистных сооружений.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

  - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью более 68, 01 км и 4 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории Заречного.

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция повышения притока хозяственно-бытовые и производственных сточных вод в систему канализации и уменьшения притока поверхностно - ливневых сточных вод.

В условиях экономии воды и ежегодного повышения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды, повышение резерва мощности городских очистных сооружений и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 4 насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергосбережением. С 2012 года на предприятии внедряется программа «Энергосбережения», которая направлена на повышения надежности канализационных насосных станций. Мероприятия программы:

Обучение персонала предприятия методам и приёмам эффективного использования энергоресурсов;

Приобретение и установка наглядной агитации по энергосбережению;

Установка современных узлов учета тепловой энергии и ГВС на объектах водоотведения ОАО «Акватех»;

Реконструкция системы отопления на объектах ОАО «Акватех» с установкой современных приборов отопления и материалов;

Замена радиаторов отопления на более современные с большей теплоотдачей;

Установка на объектах водоотведения ОАО «Акватех» окон с повышенными теплозащитными характеристиками;

Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие;

Установка датчиков освещенности на уличное освещение;

Установка системы защиты электродвигателей КНС-1,4 от перегрузки (перерасхода) электрической энергии;

Установка автоматической системы освещения мест общего пользования;

Установка современных узлов учета ХВС на объектах водоотведения ОАО «Акватех»;

Наладка узла учета №2 канализационных стоков на очистных сооружениях ОАО «Акватех».

Важным направлением работ по повышению энергетической эффективности на объектах водоотведения г. Заречный является рациональное использование электрической энергии. Перспективным направлением рационального использования электрической энергии является применение современных энергетически эффективных двигателей.

Значительная часть потребления электрической энергии приходится на освещение. Освещение, как объект энергосберегающих работ, охватывает освещение территории производственных объектов, освещение зданий и сооружений.

Энергосберегающий эффект здесь достигается на основе применения энергосберегающих ламп.

Важными направлениями в области энергосбережения так же являются:

Установка датчиков освещенности на уличное освещение.

Установка системы защиты электродвигателей КНС-1,3 от перегрузки (перерасхода) электрической энергии.

При эксплуатации комплекса очистных сооружений канализации сооружений наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение блоков защиты электродвигателей убз-302 и убз-301.

  - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды и поверхностно-ливневых сточных вод по системе состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на городские очистные сооружения.

Сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку и обеззараживание жидким хлором. Технические возможности по очистке сточных вод городскими очистными сооружениями, работающими в существующем штатном режиме соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в Ольховское болото.

На предприятии принята и реализуется программа мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в окружающую среду. Выполнение всех мероприятий обеспечивает экологическую безопасность системы водоотведения.

План снижения сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в окружающую среду на период с 2013 г. по 2018 г.

| N п/п | Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта) | Номер канализационного выпуска в водный объект (централизованную систему водоотведения) | Срок выполнения | Данные о сбросах загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов | Достигаемый экологический эффект от мероприятия (снижение с мг/л, т/г до мг/л, т/г) <**> | Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. рублей | Планируемое снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 рубль вложенных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до мероприятия, мг/л, т/г | после мероприятия, мг/л, т/г |  |  |  |
| 1 | 1.Реконструкция блока доочистки на очистных сооружениях г. Заречный 1.1 Разработка документации 1.2 Прохождение экспертизы 1.3 Строительство, монтажные работы по конструкции 1.4 Наладочные работы 1.5 Принятие в технологический процесс | Выпуск №1 | 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. | 1. Взвешен.в-ва 18,0 мг/л; 78,84 т/год. 2. Азот аммон. 1,06 мг/л; 4,643 т/год . 3. Нитрит ион 1,17 мг/л; 5,125 т/год . 4. Нитрат ион 85,8 мг/л; 375,804 т/год . 5. БПКполн. 11,0 мг/л; 48,18 т/год | 1. Взвешен.в-ва 12,0 мг/л; 52,56 т/год. 2. Азот аммон. 0,4 мг/л; 1,75 т/год. 3. Нитрит ион 0,13 мг/л; 0,569 т/год . 4. Нитрат ион 40 мг/л; 175,200 т/год . 5. БПКполн. 8,18 мг/л; 35,828 т/год | 1. Взвешен.в-ва 6 мг/л; 26,28 т/год. 2. Азот аммон. 0,66 мг/л; 2,89 т/год . 3. Нитрит ион 1,04 мг/л; 4,56 т/год . 4. Нитрат ион 45,8 мг/л; 200,6 т/год . 5. БПКполн. 2,82 мг/л; 12,35 т/год | 500,0 500,0 21 000,0 1000,0 400,0 | - |
| 2. | 2.Строительство реагентного хозяйства 2.1 Разработка документации 2.2 Прохождение экспертизы 2.3 Строительство конструкции – реагентного здания 2.4 Наладочные работы 2.5 Принятие в технологический процесс | Выпуск №1 | 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. | 1. Фосфор фосфатов 2,4 мг/л; 10,512 т/год | 1. Фосфор фосфатов 1,12 мг/л; 4,906 т/год | 1. Фосфор фосфатов 1,28 мг/л; 5,606 т/год | 400,0 300,0 2700,0 300,0 300,0 |  |
| 3. | 3.Проведение мониторинга за качеством сточных вод | Выпуск №1 | 2013 г. – 2018 г. |  |  |  | 500,0 | - |
| 4. | 4.Ультрафиолетовое обеззараживание сточной воды 4.1 Разработка документации 4.2 Прохождение экспертизы 4.3 Установка конструкции, монтажные работы 4.4 Наладочные работы 4.5 Принятие в технологический процесс | Выпуск №1 | 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. | Хлорирование сточной воды, приводит к образованию хлорорганических соединений хлораминов, остаточному хлору, а также к неэффективному поражению микроорганизмов в сточной воде. | УФ – обеззараживание - наиболее эффективно воздействует на различные микроорганизмы, а также экологичен и безопасен для жизни и здоровья человека |  | 450,0 300,0 1500,0 400,0 200,0 | - |

<*> Указывается наименование организации, осуществляющей водоотведение, или  абонента,  категория  которого  определена  Правительством  Российской Федерации  в  соответствии  с  частью  1  статьи  27 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".

<**>  Указывается  фактическое  снижение  концентрации  (миллиграмм  на литр),  количества  (массы)  (тонн  в  год)  по  конкретному  загрязняющему веществу,  иному  веществу и микроорганизму по конкретному канализационному выпуску,  в  том  числе  по  каждому  этапу мероприятия по годам реализации плана.

  - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Нецентрализованным водоотведением охвачена территория частного сектора.

В частном секторе имеются следующие территории без централизованного водоотведения такие улицы как:

- Строителей

- Попова

- Мамина – Сибиряка

- Дзержинского

- Парковая

- Южная

- Уральская

- Садовая

- Кольцевая

Для того чтоб жители частных домов на этих улица не оставались без отведения  водоотведения, ходят машины для откачки канализационных стоков из выгребных ям местных жителей. Для учета водоотведения с частными лицами, которые занимаются вывозом водоотведения, заключены договоры на размещение ЖБО на городских очистных сооружениях.

  - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием города Заречный.

Планируемые к освоению новые площадки под жилые и производственные застройки потребуют дополнительной нагрузки на системы водоотведения.

В связи с этим мероприятия, намеченные программой «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020 года», такие как модернизация и расширение городских очистных сооружений, строительство городских канализационных сетей, строительство новых КНС, позволят увеличить объем оказываемых услуг как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов и сокращения потерь воды.

Основное внимание уделяется качеству оказываемых услуг водоотведения.  Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов.

Мероприятия намеченные программой «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020 года», предусматривают в первую очередь модернизацию и реконструкцию городских очистных сооружений, строительство новых очистных сооружений, канализационных сетей для обеспечения надежной работы систем водоотведения города и обеспечения возможности подключения к системе новых районов застройки, частного сектора и промышленной зоны г. Заречный (ул. Попова – Октябрьская – Восточная, площадка ВСО). При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в реку Ольховка за счет применения современных технологий и оборудования.

Основными проблемами ОАО «Акватех» в части водоотведения являются:

1. Старение сетей, увеличение протяженности сетей с износом 100%.

2. Рост аварий, связанных и износом сетей самотечной и напорной канализации вследствие срока службы.

3. Значительное увеличение объемов работ по замене по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях.

4. Аварийное состояние канализационных насосных станций №№ 1, 2 и 4.

5. Недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки.

6. Неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения.

7. Попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Производительность очистных сооружений по паспорту составляет 12 000 м3/сут; фактическая производительность составляет 9 200 – 10 500 м3/сут.

Сброс недостаточно очищенных сточных вод (превышение по отдельным показателям) осуществляется в реку Ольховку (приток реки Пышма).

Существует необходимость модернизации и расширения очистных сооружений:

1.  Строительство реагентного хозяйства.

2.  Строительство биологической доочистки сточных вод.

3.  Строительство емкостей на блоке доочистки.

4.  Строительство блока емкостей (расширение вторичных отстойников).

5.  Строительство решеток и песколовок.

6.  Строительство новой 4-й очереди очистных сооружений.

На основании необходимости решения указанных проблем отрасли водоотведения, с целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии города сформированы мероприятия заложенные в программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020 года».

Раздел 11

Балансы сточных вод в системе водоотведения

11.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В настоящее время в городе Заречном ОАО «Акватех» эксплуатирует очистные сооружения. На очистные сооружения поступают из централизованной системы водоотведения хозяйственно-бытовые и поверхностно-ливневые сточные воды от Старого поселка, Микрорайона, объектов 4-го блока Белоярской АЭС, от собственных объектов, жидкие бытовые отходы от населения и от производственных предприятий города.

11.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Территориально система водоотведения г. Заречный подразделяется на пять районов: северная часть города – перекачка стоков осуществляется через КНС-1, центральная часть города – перекачка стоков осуществляется через КНС-2, микрорайоны юго-западный, юго-восточный, третий и южный – перекачка стоков осуществляется через КНС-3, микрорайон четвертый «Простоквашино» – перекачка стоков осуществляется через КНС-4 и КНС-3, промышленная зона города – перекачка стоков осуществляется через КНС, находящиеся на балансе промышленных предприятий.

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения, а также поверхностно-ливневые с территории городской черты организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на очистные сооружения города. На городских очистных сооружениях организован учет принимаемых на очистку сточных вод.

| № п/п | Наименование узла учета | Тип прибора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ультразвуковой расходомер сточных вод | ЭХО-Р-02 |

Расходомер ЭХО-Р-02 предназначен для измерения объема (количества) протекающей жидкости, в том числе сточных вод, в открытых каналах шириной до 4-х и в безнапорных трубопроводах диаметром 100 мм и более с целью учета, в том числе коммерческого, в канализационных сетях, на очистных сооружениях, промышленных предприятиях.

Расходомер ЭХО-Р-02 предназначен для измерения количества жидкости, в том числе сточных вод, в открытых каналах шириной до 4-х метров и в безнапорных трубопроводах диаметром 100 мм и более, в канализационных сетях, на очистных сооружениях и промышленных предприятиях. Прибор может быть использован для автоматического контроля мгновенного значения расхода жидкости в открытых каналах и безнапорных трубопроводах. Он комплектуется на базе ультразвукового расходомера ЭХО-Р-02, акустического преобразователя и электронного блока. Технические характеристики прибора учета позволяют использовать его в разных условиях.

Технические характеристики:

Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм   от 100;

Температура окружающего воздуха, °С   от минус 30 до 50;

Диапазон измерения объемного расхода жидкости, м   от 0 до 5;

Наибольшее давление в трубопроводе, Мпа   не более 1;

Степень защиты расходомера   IP65;

Питание расходомера, В   от сети переменного тока 220;

Потребляемая мощность, ВА   не более 20;

Средний срок службы, лет   6;

Гарантийный срок, лет   6;

Межповерочный интервал, лет   2;

11.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г.

11.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В результате ретроспективного анализа за последние 10 лет баланс поступлений сточных вод от централизованных систем водоотведения просматривается тенденция к уменьшению прихода сточных вод на городские очистные сооружения. Это связано с тем, что принят Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". Население устанавливают приборы учета и рационально используют водоснабжение.

| Показатели | Ед.изм. | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 до декабря |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принято сточных вод | М3 | 4055200 | 4015500 | 3723770 | 3678721 | 3475762 | 3497658 | 3669405 | 3321749 | 3265569 | 3025276 | 2678752 |

Представленный выше график подтверждает снижение объемов водоотведения в результате перехода, как на учет по общедомовым приборам, так и по индивидуальным, не смотря на объемы сточных вод поверхностного стока в хозяйственно-бытовую канализацию.

11.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

В период с 2013 по 2023 год ожидается тенденция к увеличению водоотведения жителями и предприятиями города. В таблице приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к обработке на очистных сооружениях по годам с прогнозируемым среднегодовым объемом канализационных стоков.

| Год | Полная фактическая производительность ОС | Прогнозируемый среднегодовой объем канализационных стоков, пропущенный через ОС тыс. м3 | Прогнозируемый рост численности населения тыс./год |
| --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемое на 2013 | 12000 | 3065 | 27,115 |
| 2014 | 12000 | 3156,95 | 27,928 |
| 2015 | 12000 | 3248,5 | 28,742 |
| 2016 | 12000 | 3340,85 | 29,555 |
| 2017 | 12000 | 3432,8 | 30,369 |
| 2018 | 12000 | 3524,75 | 31,182 |
| 2019 | 12000 | 3616,7 | 31,996 |
| 2020 | 12000 | 3708,65 | 32,809 |
| 2021 | 12000 | 3800,6 | 33,623 |
| 2022 | 12000 | 3892,55 | 34,436 |
| 2023 | 12000 | 3984,5 | 35,250 |

Раздел 12

Прогноз объема сточных вод

12.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | с 04 июня 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переработано стоков по факту | м3 | 3321749 | 3265569 | 3025276 |
| От объектов 4-го блока Белоярской АЭС | м3 | 238006 | 21273 | 193472 |
| От объектов ОАО «Акватех» | м3 | 1318 | 2790 | 2845 |
| ЖБО | м3 | 10676 | 14834 | 15547 |
| От канализационных сетей города | м3 | 3071749 | 3226672 | 2813412 |

Представленный выше график подтверждает снижение объемов водоотведения в результате перехода, как на учет по общедомовым приборам, так и по индивидуальным, не смотря на объемы сточных вод поверхностного стока в хозяйственно-бытовую канализацию.

В 2013 году значительно увеличилось строительство многоквартирных жилых площадей и культурных объектов. Так же ввод в эксплуатацию ранее начатых строительств приведет к дефициту резерва мощности.

Ожидаемое поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения в таблице и в диаграммах.

Таблица

| Год | Прогнозируемый среднегодовой объем канализационных стоков, пропущенный через ОС тыс. м3 | Прогнозируемый рост численности населения тыс./год |
| --- | --- | --- |
| Прогнозируемое на 2013 | 3065 | 27,115 |
| 2014 | 3156,95 | 27,928 |
| 2015 | 3248,5 | 28,742 |
| 2016 | 3340,85 | 29,555 |
| 2017 | 3432,8 | 30,369 |
| 2018 | 3524,75 | 31,182 |
| 2019 | 3616,7 | 31,996 |
| 2020 | 3708,65 | 32,809 |
| 2021 | 3800,6 | 33,623 |
| 2022 | 3892,55 | 34,436 |
| 2023 | 3984,5 | 35,250 |

12.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Территориально система водоотведения г. Заречный подразделяется на пять районов: северная часть города – перекачка стоков осуществляется через КНС-1, центральная часть города – перекачка стоков осуществляется через КНС-2, микрорайоны юго-западный, юго-восточный, третий и южный – перекачка стоков осуществляется через КНС-3, микрорайон четвертый «Простоквашино» – перекачка стоков осуществляется через КНС-4 и КНС-3, промышленная зона города – перекачка стоков осуществляется через КНС, находящиеся на балансе промышленных предприятий.

Структура водоотведения по районам города представлена на следующей диаграмме.

12.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Общая проектная производительность Комплекса очистных сооружений канализации 12 тыс.м3 в сутки, фактически в 2012 году сооружения принимали на очистку в среднем 9,5-10 тыс.м3 в сутки, в период весеннего паводка до 10,5 тыс.м3 в сутки. Согласно программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020 года» планируется строительство и модернизация сооружений очистки сточных вод в г.Заречном, производительностью 16 тыс.м3 в сутки. Планируемые объемы по технологическим зонам представлены в таблице:

| Год | Плановая (сред.) произв. тыс.м3/ сут. | Плановая (мах) произв. тыс.м3 / сут. | Проектная произв. тыс.м3/ сут. | резерв % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 9,5 | 10 | 12 | 20 |
| 2014 | 9,785 | 10,3 | 12 | 17 |
| 2015 | 10,07 | 10,6 | 12 | 14 |
| 2016 | 10,355 | 10,9 | 12 | 11 |
| 2017 | 10,64 | 11,2 | 12 | 8 |
| 2018 | 10,925 | 11,5 | 12 | 5 |
| 2019 | 11,21 | 11,8 | 12 | 2 |
| 2020 | 11,495 | 12,1 | 12 | -1 |
| 2021 | 11,78 | 12,4 | 12 | -4 |
| 2022 | 12,065 | 12,7 | 12 | -7 |
| 2023 | 12,35 | 13 | 12 | -10 |

12.4 Результаты анализа гидравлических С учетом того, что планируется строительство и модернизация сооружений очистки сточных вод в г.Заречном, производительностью 16 тыс.м3 появится большой резерв по мощности.

режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

По данному пункту схемы водоснабжения и водоотведения на 2013-2023 года нет данных.

12.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В период с 2013 по 2023 года ожидается повышение объемов по приему сточных вод на комплекс очистных сооружений канализации от населения и промышленности в связи с ростом населения на 30 %, разработаны мероприятия, включенные в программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020 года». Тогда резерв по мощности в период нормального режима работы сооружений составит 16 тыс.м3. Исходя из запаса мощности в течении любого времени суток есть возможность принять на очистку дополнительные объемы и производить капитальные ремонты и мероприятия направленные на модернизацию сооружений.

Раздел 13

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

13.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления в сфере водоснабжения в городе Заречном это:

1. Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков;

2. Обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоотведению;

3. Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем;

4.Уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

5. Планомерное развитие городского округа Заречный в условиях безопасности жизнедеятельности и здоровья населения.

Также стоят перспективные задачи на 2013-2023 года в связи с развитием города и растущей потребностью в водоотведении:

- Активизацией процесса развития социальной инфраструктуры городского округа Заречный  путем повышения качества оказываемой услуги водоотведения;

- Внедрением современных технологий;

3. Предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде;

4. Увеличением мощности системы водоотведения, связанным с увеличением зон водоотведения, числа новых пользователей, новым строительством.

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ОАО «Акватех».

Ожидаемые результаты поставленных задач на 2013 – 2023 года:

1) Снижение нормативов потребления;

2) Рациональное использование природных ресурсов.

Целевые показатели роста населения на 2013 – 2023 года.

| Год | Плановая (сред.) произв. тыс.м3/ сут. | Плановая (мах) произв. тыс.м3/ сут. | Прогнозируемый рост численности населения тыс./год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 9,5 | 10 | 27,115 |
| 2014 | 9,785 | 10,3 | 27,928 |
| 2015 | 10,07 | 10,6 | 28,742 |
| 2016 | 10,355 | 10,9 | 29,555 |
| 2017 | 10,64 | 11,2 | 30,369 |
| 2018 | 10,925 | 11,5 | 31,182 |
| 2019 | 11,21 | 11,8 | 31,996 |
| 2020 | 11,495 | 12,1 | 32,809 |
| 2021 | 11,78 | 12,4 | 33,623 |
| 2022 | 12,065 | 12,7 | 34,436 |
| 2023 | 12,35 | 13 | 35,250 |

В таблице представлены, даны о росте населения на 2013 – 2023 года. С ростом населения общие водоотведение растет с каждым годом, что приводит к нехватки резерва мощности водоотведения.

Для переработки сточных вод в городе Заречный разрабатываются мероприятия по увеличению очистных сооружений до 16 000 м3.

13.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы водоотведения является обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и  очистки стоков.

Выполнение поставленных целей позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоотведения и очищать канализационные стоки необходимом количестве от жителей и промышленных предприятий города Заречный.

Мероприятия заложенные в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020г представлены в таблице.

| Мероприятие | Год ввода в эксплуатацию | Средства |
| --- | --- | --- |
| Строительство и модернизация сооружений очистки сточных вод в г. Заречный, производительностью 16000 м3/сутки (4 очередь очистных) | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Реконструкция и модернизация сооружений очистки сточных вод в д. Курманка, производительностью 200 м3/сутки | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство локальных очистных сооружений в сельских населенных пунктах в с. Мезенское, производительностью 100 м3/сутки и в с. Муранитный, производительностью 100 м3/сутки | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство сетей водоотведения в г. Заречный и сельских населенных пунктах, общей протяженностью 8,0 км, Ду = 100. ,160мм и сооружений на них | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Реконструкция насосных станций перекачек с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей - в г, Заречный - 4 шт, производительностью от 320 до 450 м3/час; - в д. Курманка - 1 шт, производительностью 25 м3/час | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Реконструкция и модернизация сетей водоотведения в г. Заречный и сельских населенных пунктах, общей протяженностью 10 км, Ду=110. .250 мм | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство сетей водоотведения мкр. «Солнечный» | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство сетей водоотведения мкр. «Солнечный» 2-я очередь | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство сетей водоотведения комплекса малоэтажной застройки БАЭС 2 | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство сетей водоотведения комплекса малоэтажной застройки по ул.Энергетиков | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство КНС-1 | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Реконструкция системы отопления блока доочистки городских очистных сооружений | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство КНС-2 | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Реконструкция емкостей сброса блока доочистки городских очистных сооружений | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство КНС- промышленная зона (ул. Попова) | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство сетей водоотведения 2-микрорайон | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство сетей водоотведения 5 микрорайон | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Реконструкция насосной станции перекачки, производительностью 25 м3/час | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство локальных сооружений очистки сточных вод комплекса малоэтажной застройки «Гагарский ключ | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Проектирование и строительство ливневой канализации 2-го микрорайона | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Проектирование и строительство ливневой канализации 5-го микрорайона | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Проектирование и строительство ливневой канализации 4-го микрорайона | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Проектирование и строительство очистных сооружений для ливневой канализации производительностью 2x50 м3/сутки | 2011-2020 года | Средства предприятий |

13.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основные мероприятия, заложенные в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020г направлены на устранение проблем.

Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 100%.

- рост аварий, связанных и износом сетей самотечной и напорной канализации вследствие срока службы.

- значительное увеличение объемов работ по ремонту насосного оборудования и запорной арматуры на городских канализационных насосных станциях.

- аварийное состояние канализационных насосных станций №№ 1, 2 и 4.

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки (микрорайон «Простоквашино»).

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения.

- попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Производительность очистных сооружений по паспорту составляет 12 000 м3/сут; фактическая производительность составляет 9 200 – 10 500 м3/сут.

Сброс недостаточно очищенных сточных вод (превышение по отдельным показателям) осуществляется в реку Ольховку (приток реки Пышма).

Существует необходимость модернизации и расширения очистных сооружений:

1.  Строительство реагентного хозяйства.

2.  Строительство биологической доочистки сточных вод.

3.  Строительство емкостей на блоке доочистки.

4.  Строительство блока емкостей (расширение вторичных отстойников).

5.  Строительство решеток и песколовок.

6.  Строительство новой 4-й очереди очистных сооружений.

При выполнении мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020г в городе будет достаточный резерв свободной мощности по водоснабжению, что даст возможность подключить строящиеся объекты капитального строительства к системе водоотведения.

13.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время очистные сооружения г.Заречный справляются с приемом сточных вод, но при строительстве 4-го энергоблока Белоярской АЭС, увеличение жилой и производственной застройки (с учетом утвержденного плана развития г.Заречный) увеличится расход воды, что приведет к необходимости расширения (реконструкции) очистных сооружений. По этому мероприятия по строительству и модернизации сооружений очистки сточных вод в г. Заречный, производительностью 16000 м3/сутки (4 очередь очистных) включены в программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020г». Планируемый срок ввода в эксплуатацию строительства до 2020 года.

Реконструкция насосных станций перекачек с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей в г, Заречный. Установка частотных преобразователей позволяет контролировать полезную работу электронасоса. Благодаря их использованию насос может приостанавливать или замедлять работу, если подача или откачка становится чрезмерной или приходится работать впустую, и снова включаться и работать быстрее, когда это становится необходимо.

Таким образом, частотные преобразователи для насосов позволяют стабилизировать давление при подаче жидкости, а вместе с тем снизить затраты электроэнергии и износ агрегатов. Планируемый срок ввода в эксплуатацию строительства до 2020 года.

Реконструкция системы отопления блока доочистки городских очистных сооружений.

На блоке доочистки отопление требовало реконструкции. Было разработано мероприятие «реконструкция системы отопления блока доочистки городских очистных сооружений». Реконструкция заключалась в замене радиаторов отопления и труб подачи отопления и обратки. Планируемый срок ввода в эксплуатацию строительства до 2020 года.

Строительство КНС-2.

В  связи со строительством новых объектов (самый крупный в старом поселке бассейн «Нептун») и ввода в эксплуатацию построчных объектов, потребность старого поселка города в более мощной КНС возрастает. Строительство новой КНС позволит справиться с большим объемом  канализационных стоков. Планируемый срок ввода в эксплуатацию строительства до 2020 года.

Строительство КНС - промышленная зона (ул. Попова)

Промышленная зона проходящая по ул. Попова оборудована КНС. КНС находится в нерабочем состоянии. Промышленным предприятиям были высланы письма об оборудовании выгребных ям, так как КНС находится в нерабочем состоянии. Планируемый срок ввода в эксплуатацию строительства до 2020 года.

13.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Диспетчеризация и телемеханизация объектов водоотведения ОАО «Акватех» не проводилась. Для повышения энергетической эффективности и снижения потерь было проведено автоматизирование систем управления режимами водоотведения, были установлены универсальные блоки защиты насосов на КНС1,2,3,4 УБЗ-301 и УБЗ-302. Это позволяет экономить ресурсы насосов и позволяет экономить электрическую энергию.

13.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршрут прохождения канализационных сетей по территории городского округа будет прокладываться, и развиваться в зависимости от плана застройки и утвержденного градостроительного плана Городского округа Заречный. Жилая застройка начала активно строится в 2013 году, тем самым активное строительство канализационных сетей началось также в этот год.

13.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

высаживать деревья;

препятствовать  проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

производить склад материалов;

заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Охранная зона и канализация имеют свои граничные пределы, которые устанавливаются с учетом:

места расположения;

назначения;

диаметра строений;

глубины прокладки.

Нормативные требования по проводимым работам вблизи канализационных сетей  регулируются СНИП (40-03-99; 3.05.04-85; 2.05.06-85).

При обычных условиях окружающей среды охранная зона напорной канализации в боковые стороны от канализационного коллектора составляет 5 м.

Такое значение применимо для самотечной и напорной системы водоотведения. Помимо этого, на размер охранной зоны влияют особые условия окружающей среды.

К ним относятся:

высокая сейсмоопасность участка;

низкий среднегодовой температурный режим определенного региона;

высокая влажность или слабость грунта.

Обычно, органами местного управления применяется в таком случае увеличение пятиметрового значения.

На территории охранной зоны запрещено производить следующие работы:

заниматься строительством временных или постоянных сооружений;

организовывать стоянки для автомобильного транспорта;

устраивать свалки;

высаживать кустарники и деревья на расстоянии менее, чем три метра от трубопровода;

повышать или понижать существующий уровень грунта путем срезки или подсыпки;

обустраивать из железобетонных плит дорожное покрытие временного или постоянного характера;

использовать ударные механизмы вблизи от сетевого канализационного сооружения (возможность использования — на расстоянии 15 м);

блокировать свободный доступ к канализационным сооружениям, колодцам, сетям;

прокладывать метрополитен на расстоянии меньше 20 м от действующих канализационных коллекторов.

13.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения следует предусматривать в зависимости от плана застройки и утвержденного градостроительного плана Городского округа Заречный.

Раздел 14

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должно быть обеспечено решение следующих задач

14.1 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

Обеспечение надежности системы водоотведения в городе Заречном обеспечивается применением двух трубной перекачки канализационных стоков на городские очистные сооружения. Использование двух трубной системы перекачки канализационных стоков способствует бесперебойной работе КНС. При порыве на одном из участков напорного коллектора происходит переключение с одного коллектора на другой. Все канализационные насосные станции города, находящиеся в эксплуатации ОАО «Акватех» перекачивают канализационные стоки по двум напорным коллекторам.

14.2 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

Нецентрализованным водоотведением охвачена территория частного сектора, а также промышленные предприятия, находящиеся на улице Попова.

В частном секторе имеются следующие территории без централизованного водоотведения такие улицы как:

- Строителей

- Попова

- Мамина – Сибиряка

- Дзержинского

- Парковая

- Южная

- Уральская

- Садовая

- Кольцевая

Для того чтоб жители частных домов на этих улица не оставались без отведения  водоотведения, ходят машины для откачки канализационных стоков из выгребных ям местных жителей. Для учета водоотведения с частными лицами, которые занимаются вывозом водоотведения, заключены договоры на размещение ЖБО на городских очистных сооружениях.

В виду неработоспособности КНС, которая откачивала стоки от промышленных предприятий. Предприятия организовывали выгребные ямы, из которых также откачивают стоки машинами.

14.3 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Данный пункт схемы водоснабжения и водоотведения на 2013-2023 года не применим к городу Заречному.

Раздел 15

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

15.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Для снижения вредного воздействия на предприятии принята и реализуется программа мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в окружающую среду.

План снижения сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в окружающую среду на период с 2013 г. по 2018 г.

| N п/п | Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта) | Номер канализационного выпуска в водный объект (централизованную систему водоотведения) | Срок выполнения | Данные о сбросах загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов | Достигаемый экологический эффект от мероприятия (снижение с мг/л, т/г до мг/л, т/г) <**> | Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. рублей | Планируемое снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 рубль вложенных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до мероприятия, мг/л, т/г | после мероприятия, мг/л, т/г |  |  |  |
| 1 | 1.Реконструкция блока доочистки на очистных сооружениях г. Заречный 1.1 Разработка документации 1.2 Прохождение экспертизы 1.3 Строительство, монтажные работы по конструкции 1.4 Наладочные работы 1.5 Принятие в технологический процесс | Выпуск №1 | 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. | 1. Взвешен.в-ва 18,0 мг/л; 78,84 т/год. 2. Азот аммон. 1,06 мг/л; 4,643 т/год . 3. Нитрит ион 1,17 мг/л; 5,125 т/год . 4. Нитрат ион 85,8 мг/л; 375,804 т/год . 5. БПКполн. 11,0 мг/л; 48,18 т/год | 1. Взвешен.в-ва 12,0 мг/л; 52,56 т/год. 2. Азот аммон. 0,4 мг/л; 1,75 т/год. 3. Нитрит ион 0,13 мг/л; 0,569 т/год . 4. Нитрат ион 40 мг/л; 175,200 т/год . 5. БПКполн. 8,18 мг/л; 35,828 т/год | 1. Взвешен.в-ва 6 мг/л; 26,28 т/год. 2. Азот аммон. 0,66 мг/л; 2,89 т/год . 3. Нитрит ион 1,04 мг/л; 4,56 т/год . 4. Нитрат ион 45,8 мг/л; 200,6 т/год . 5. БПКполн. 2,82 мг/л; 12,35 т/год | 500,0 500,0 21 000,0 1000,0 400,0 | - |
| 2. | 2.Строительство реагентного хозяйства 2.1 Разработка документации 2.2 Прохождение экспертизы 2.3 Строительство конструкции – реагентного здания 2.4 Наладочные работы 2.5 Принятие в технологический процесс | Выпуск №1 | 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. | 1. Фосфор фосфатов 2,4 мг/л; 10,512 т/год | 1. Фосфор фосфатов 1,12 мг/л; 4,906 т/год | 1. Фосфор фосфатов 1,28 мг/л; 5,606 т/год | 400,0 300,0 2700,0 300,0 300,0 |  |
| 3. | 3.Проведение мониторинга за качеством сточных вод | Выпуск №1 | 2013 г. – 2018 г. |  |  |  | 500,0 | - |
| 4. | 4.Ультрафиолетовое обеззараживание сточной воды 4.1 Разработка документации 4.2 Прохождение экспертизы 4.3 Установка конструкции, монтажные работы 4.4 Наладочные работы 4.5 Принятие в технологический процесс | Выпуск №1 | 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. | Хлорирование сточной воды, приводит к образованию хлорорганических соединений хлораминов, остаточному хлору, а также к неэффективному поражению микроорганизмов в сточной воде. | УФ – обеззараживание - наиболее эффективно воздействует на различные микроорганизмы, а также экологичен и безопасен для жизни и здоровья человека |  | 450,0 300,0 1500,0 400,0 200,0 | - |

<*> Указывается наименование организации, осуществляющей водоотведение, или  абонента, категория  которого определена  Правительством  Российской Федерации  в  соответствии  с  частью  1  статьи  27 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".

<**>  Указывается  фактическое  снижение  концентрации  (миллиграмм  на литр), количества (массы) (тонн  в  год)  по  конкретному  загрязняющему веществу, иному веществу и микроорганизму по конкретному канализационному выпуску,  в  том  числе  по  каждому  этапу мероприятия по годам реализации плана.

Так же для снижения вредного воздействия на предприятии принята и реализуется инвестиционная программа на 2014-2016 года. Главным мероприятие направленным на обеспечение снижения вредного воздействия на окружающую среду это переход от жидкого хлора на ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод. Метод ультрафиолетового обеззараживания имеет следующие преимущества по отношению к окислительным обеззараживающим методам (хлорирование, озонирование):

- УФ облучение летально для большинства водных бактерий, вирусов, спор и протозоа. Оно уничтожает возбудителей таких инфекционных болезней, как тиф, холера, дизентерия, вирусный гепатит, полиомиелит и др. Применение ультрафиолета позволяет добиться более эффективного обеззараживания, чем хлорирование, особенно в отношении вирусов;

- обеззараживание ультрафиолетом происходит за счет фотохимических реакций внутри микроорганизмов, поэтому на его эффективность изменение характеристик воды оказывает намного меньшее влияние, чем при обеззараживании химическими реагентами. В частности, на воздействие ультрафиолетового излучения на микроорганизмы не влияют рН и температура воды;

- в обработанной ультрафиолетовым излучением воде не обнаруживаются токсичные и мутагенные соединения, оказывающие негативное влияние на биоценоз водоемов;

- в отличие от окислительных технологий в случае передозировки отсутствуют отрицательные эффекты. Это позволяет значительно упростить контроль за процессом обеззараживания и не проводить анализы на определение содержания в воде остаточной концентрации дезинфектанта;

- время обеззараживания при УФ облучении составляет 1-10 секунд в проточном режиме, поэтому отсутствует необходимость в создании контактных емкостей;

- достижения последних лет в светотехнике и электротехнике позволяют обеспечить высокую степень надежности УФ комплексов. Современные УФ лампы и пускорегулирующая аппаратура к ним выпускаются серийно, имеют высокий эксплуатационный ресурс;

- для обеззараживания ультрафиолетовым излучением характерны более низкие, чем при хлорировании и, тем более, озонировании эксплуатационные расходы. Это связано со сравнительно небольшими затратами электроэнергии (в 3-5 раз меньшими, чем при озонировании); отсутствием потребности в дорогостоящих реагентах: жидком хлоре, гипохлорите натрия или кальция, а также отсутствием необходимости в реагентах для дехлорирования;

- отсутствует необходимость создания складов токсичных хлорсодержащих реагентов, требующих соблюдения специальных мер технической и экологической безопасности, что повышает надежность систем водоснабжения и канализации в целом;

- ультрафиолетовое оборудование компактно, требует минимальных площадей, его внедрение возможно в действующие технологические процессы очистных сооружений без их остановки, с минимальными объемами строительно-монтажных работ.

15.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Канализационные стоки перерабатываются очистными сооружениями. В процессе обработки, после стабилизаторов осадок попадает в производственный корпус (мех обезвоживание осадка) и от туда обезвоженный осадок перекачивается на временное складирование обезвоженного осадка. С площадки  временного складирования обезвоженного осадка, осадок вывозится машинами на городскую свалку на площадку складирования. Где обезвоженный осадок утилизируется ИП Костенко. У ОАО «Акватех» заключен договор на утилизацию обезвоженного осадка с ИП Костенко.

Раздел 16

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

16.1 Оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения с разбивкой по годам выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, которые включены в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020г указана в  следующей таблице:

| Мероприятие | Год ввода в эксплуатацию | Объем расходов на выполнение мероприятий в млн.рублей | Средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство и модернизация сооружений очистки сточных вод в г. Заречный, производительностью 16000 м3/сутки (4 очередь очистных) | 2011-2020 года | 17000,00 | Средства предприятий |
| Реконструкция и модернизация сооружений очистки сточных вод в д. Курманка, производительностью 200 м3/сутки | 2011-2020 года | 17000,00 | Средства предприятий |
| Строительство локальных очистных сооружений в сельских населенных пунктах в с. Мезенское, производительностью 100 м3/сутки и в с. Муранитный, производительностью 100 м3/сутки | 2011-2020 года | 12000,00 и 5000,00 | Средства предприятий |
| Строительство сетей водоотведения в г. Заречный и сельских населенных пунктах, общей протяженностью 8,0 км, Ду = 100, 160мм и сооружений на них | 2011-2020 года | 78000,00 | Средства предприятий |
| Реконструкция насосных станций перекачек с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей - в г, Заречный - 4 шт, производительностью от 320 до 450 м3/час; - в д. Курманка - 1 шт, производительностью 25 м3/час | 2011-2020 года | 38800,00 | Средства предприятий |
| Реконструкция и модернизация сетей водоотведения в г. Заречный и сельских населенных пунктах, общей протяженностью 10 км, Ду=110. .250 мм | 2011-2020 года | 110000,00 | Средства предприятий |
| Строительство сетей водоотведения мкр. «Солнечный» | 2011-2020 года | 33000,00 | Средства предприятий |
| Строительство сетей водоотведения мкр. «Солнечный» 2-я очередь | 2011-2020 года | 13200,00 | Средства предприятий |
| Строительство сетей водоотведения комплекса малоэтажной застройки БАЭС 2 | 2011-2020 года | 736,00 | Средства предприятий |
| Строительство сетей водоотведения комплекса малоэтажной застройки по ул.Энергетиков | 2011-2020 года | 1000,00 | Средства предприятий |
| Строительство КНС-1 | 2011-2020 года | 4000,00 | Средства предприятий |
| Реконструкция системы отопления блока доочистки городских очистных сооружений | 2011-2020 года | 403,00 | Средства предприятий |
| Строительство КНС-2 | 2011-2020 года | 4000,00 | Средства предприятий |
| Реконструкция емкостей сброса блока доочистки городских очистных сооружений | 2011-2020 года | 15000,00 | Средства предприятий |
| Строительство КНС- промышленная зона (ул. Попова) | 2011-2020 года | 3500,00 | Средства предприятий |
| Строительство сетей водоотведения 2-микрорайон | 2011-2020 года | 1500,00 | Средства предприятий |
| Строительство сетей водоотведения 5 микрорайон | 2011-2020 года | 1000,00 | Средства предприятий |
| Реконструкция насосной станции перекачки, производительностью 25 м3/час | 2011-2020 года | 2800,00 | Средства предприятий |
| Строительство локальных сооружений очистки сточных вод комплекса малоэтажной застройки «Гагарский ключ | 2011-2020 года | 13000,00 | Средства предприятий |
| Проектирование и строительство ливневой канализации 2-го микрорайона | 2011-2020 года | 3000,00 | Средства предприятий |
| Проектирование и строительство ливневой канализации 5-го микрорайона | 2011-2020 года | 1500,00 | Средства предприятий |
| Проектирование и строительство ливневой канализации 4-го микрорайона | 2011-2020 года | 2000,00 | Средства предприятий |
| Проектирование и строительство очистных сооружений для ливневой канализации производительностью 2x50 м3/сутки | 2011-2020 года | 6000,00 | Средства предприятий |

Раздел 17

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

17.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения в городе Заречном обеспечиваются применением технологии двух трубной перекачки канализационных стоков на городские очистные сооружения. Использование технологии двух трубной перекачки канализационных стоков позволяет бесперебойно откачивать канализационные стоки. Переключение с одного коллектора на другой происходит при порыве на одном из напорных коллекторов. Канализационные насосные станции города, которые переданы в эксплуатацию ОАО «Акватех» перекачивают канализационные стоки по двум напорным коллекторам.

Показатели надежности и бесперебойности вырастут с выполнением мероприятий по программе «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020г». Такие мероприятия как строительство и модернизация сооружений очистки сточных вод в г. Заречный, производительностью 16000 м3/сутки (4 очередь очистных), реконструкция насосных станций перекачек с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей в г, Заречный, реконструкция системы отопления блока доочистки городских очистных сооружений и Строительство КНС-2.

| Мероприятие | Год ввода в эксплуатацию | Средства |
| --- | --- | --- |
| Строительство и модернизация сооружений очистки сточных вод в г. Заречный, производительностью 16000 м3/сутки (4 очередь очистных) | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Реконструкция насосных станций перекачек с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей - в г, Заречный - 4 шт, производительностью от 320 до 450 м3/час; | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Реконструкция системы отопления блока доочистки городских очистных сооружений | 2011-2020 года | Средства предприятий |
| Строительство КНС-2 | 2011-2020 года | Средства предприятий |

17.2 Показатели качества обслуживания абонентов

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

На основании Федерального Закона №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01 января 2012 г разработаны мероприятия, которые включены в программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020г».

17.3 Показатели качества очистки сточных вод

Для обеспечения качества обработки канализационных стоков берутся пробы стоков, которые пришли на городские очистные сооружения. Так же берется анализ сбросов в Ольховское болото, которые соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

17.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Для эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод разработаны мероприятия по установке на насосные станции универсальные блоки защиты электродвигателей убз-301и убз-302 которые включены в программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа Заречный на 2011-2020г». Благодаря установке универсальных блоков защиты электродвигателей снизится вероятность отказа электрооборудования. Так же уменьшится стоимость эксплуатации, оптимизируется потребление электроэнергии и значительно повысится удобство эксплуатации насосного оборудования.

17.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции. Реальные инвестиции - это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия; наращивание его производственной мощности; освоение новых видов продукции или технологий; новое строительство.

Финансовые инвестиции - это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции  и другие.

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.

17.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Данный пункт схемы водоснабжения и водоотведения на 2013-2023 года не применим к городу Заречному.

Раздел 18

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

18.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.

Согласно главе 3 Статьи 8, пункта 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Бесхозяйные сети  города Заречный эксплуатирует ОАО «Акватех». Общая протяженность бесхозяйственных водопроводных сетей  – 3933, 3  м.

В данную протяженность водопроводных сетей входят сети, являющиеся бесхозяйственными и не имеющие свидетельств на регистрацию права собственности:

1. Водопроводная сеть от жилых домов по ул. Энергетиков, 6, 8, 10, ул. Кузнецова, 24, 24а, 24б, 26, ул. Ленинградская, 11 до ВК-301, ВК-349 (мкрн «Простоквашино»), диаметр Ду 200мм, протяженность 1050м, диаметр Ду 150мм, протяженность 300м, диаметр Ду 100мм, протяженность 105, 3м.

2. Водопроводная сеть от жилого дома по ул. Строителей, 9 до ВК-31, диаметр Ду 50мм, протяженность 125м.

3. Водопроводная сеть от ВК-204 до здания школы №7 по ул. Алещенкова, 19, диаметр       Ду 100мм, протяженность 90м.

4. Водопроводная сеть от ВК-131 до развлекательного комплекса «Ривьера», набережная Белоярского водохранилища Ду 100мм, протяженность 120м, Ду 70мм, протяженность 205м.

5. Водопроводная сеть от ВК-88/1 до здания ГОВД по ул. Мира, 38 Ду 100мм, протяженность 120м.

6. Водопроводная сеть от ВК-147 до здания ОАО «Уралсвязьинформ» по ул. Ленина, 26 Ду 100 мм, протяженность 21 м.

7. Водопроводная сеть от ВК-146/1 до здания магазина «Веста+» по ул. Таховская, 16 Ду 100 мм, протяженность 20 м.

8. Водопроводная сеть от ВК-147/1 до здания магазина «Товары для дома и сада» по ул. Таховская, 12а Ду 50 мм, протяженность 20м.

9. Водопроводная сеть от ВК-181 до зданий Комплекса Птичник по ул. Попова Ду 100мм, длина 810м  Ду 50 мм, протяженность 180 м.

10. Водопроводная сеть от ВК-166/2 до административного здания по ул. Попова, 9 Ду 50 мм, протяженность 24 м.

11. Водопроводная сеть от ВК-227 до жилых домов по  ул. Алещенкова, 26 и Курчатова, 37Ду 50 мм, протяженность 55 м.

12. Водопроводная сеть от ВК-257 до производственного здания ООО «Континенталь» (бывший столярный цех БЗСК) Ду 250мм, протяженность 150м, Ду 150 мм, протяженность 170 м, Ду 50 мм, протяженность 10 м.

13. Водопроводная сеть от сварного шва на ответвлении до здания магазина «Нептун» по ул. Таховская, 8а, Ду 50 мм, протяженность 18 м.

14. Водопроводная сеть от водопроводного колодца ВК-328 до здания по ул. Курчатова, 10 Ду 100 мм, протяженность 54 м.

15. Водопроводная сеть от водопроводного колодца ВК-98 до здания учебного корпуса Уральского технологического колледжа по  ул. Ленина, 27  Ду 100 мм, протяженность 37 м

16. Водопроводная сеть от водопроводного колодца ВК-94 до здания спортзала Уральского технологического колледжа по ул. Ленина, 27 Ду 100 мм, протяженность 62 м

17. Водопроводная сеть от водопроводного колодца ВК-99/1 до здания лабораторного корпуса Уральского технологического колледжа по ул. Ленина, 27 Ду 100 мм, протяженность 37 м

18. Водопроводная сеть от ответвления на гаражные боксы на производственной базе по ул. Попова, 5 до гаражных боксов Администрации ГО Заречный по ул. Попова и производственной базы ИП Серажидинов Р.Г. Ду 50 мм, протяженность 150 м

Общая протяженность бесхозяйственных водопроводных сетей  – 3933, 3 м.