АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
п о с т а н о в л е н и е

от_%REG_DATE%_ № _%REG_NUM%_

г. Заречный

О внесении изменений в Схему теплоснабжения городского округа Заречный
на период с 2013 по 2028 год, утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 28.04.2016 № 562-П с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Заречный от 31.05.2017
№ 626-П, от 13.06.2018 № 453-П, от 14.08.2019 №831-П, от 01.09.2020 № 656-П,
от 30.04.2021 № 489-П, от 01.09.2021 № 886- П

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая постановление Главы городского округа Заречный от 26.04.2022 № 28-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации городского округа Заречный «О внесении изменений в Схему теплоснабжения городского округа Заречный на период с 2013 по 2028 год, утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 28.04.2016 № 562-П, с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Заречный от 31.05.2017 № 626-П, от 13.06.2018 № 453-П, от 14.08.2019 № 831-П, от 01.09.2020 № 656-П, от 30.04.2021 № 489-П, от 01.09.2021 № 886- П» (далее - Проект), опубликованное в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и размещённое на официальном сайте городского округа Заречный www.gorod-zarechny.ru, итоговый протокол по результатам Публичных слушаний по Проекту от 05.05.2022, размещенный на официальном сайте городского округа Заречный www.gorod-zarechny.ru, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Схему теплоснабжения городского округа Заречный на период с 2013 по 2028 год, утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 28.04.2016 № 562-П с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Заречный от 31.05.2017 № 626-П, от 13.06.2018 № 453-П, от 14.08.2019 № 831-П, от 01.09.2020 № 656-П, от 30.04.2021 № 489-П, от 01.09.2021 № 886- П, следующие изменения:
1. изложить таблицу «Сведения о структуре полезного отпуска ЕТО за 2018 - 2020 гг». раздела 1.1 «Описание существующего положения системы централизованного теплоснабжения ГО Заречный» Тома 1 в прилагаемой редакции (Приложение 1);
2. изложить Таблицу 1 «Перечень и параметры источников тепловой энергии Городского округа Заречный» раздела 1.1 «Описание существующего положения системы централизованного теплоснабжения ГО Заречный» Тома 1 в прилагаемой редакции (Приложение 2)
3. изложить Таблицу 2 «Существующая мощность теплоисточников на БАЭС (блоке №3, 4 в работе)» раздела 1.1 «Описание существующего положения системы централизованного теплоснабжения ГО Заречный» Тома 1 в прилагаемой редакции (Приложение 3);
4. изложить Таблицу 3 «График плановых остановок энергоблоков № 3 и № 4 на 2021-2022 г.г.» раздела 1.1 «Описание существующего положения системы централизованного теплоснабжения ГО Заречный» Тома 1 в прилагаемой редакции (Приложение 4);
5. изложить Таблицу 6 «Существующая мощность теплоисточников Городской котельной» раздела 1.1 «Описание существующего положения системы централизованного теплоснабжения ГО Заречный» Тома 1 в прилагаемой редакции (Приложение 5);
6. изложить Таблицу 7 «Расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки существующей системы теплоснабжения» раздела 1.2 «Максимально-часовые тепловые нагрузки источников в сетевой воде, приведенные к расчетной для отопления температуре наружного воздуха с учетом потерь в тепловых сетях и сетях ГВС» Тома 1 в прилагаемой редакции (Приложение 6);
7. изложить Таблицу 8.1 «Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде централизованной системы теплоснабжения г. Заречный в период 2018-2032 годов» раздела 1.3 «Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде в период 2017-2019 гг. в зонах действия источников тепла» Тома 1 в прилагаемой редакции (Приложение 7);
8. изложить Таблицу «Распределение выработки тепла на период с
   2019 – 2029 гг между Белоярской АЭС и МУП «Теплоцентраль» (Гкал/год) для г. Заречный» раздела 1.4. «Распределение выработки тепла в сетевой воде для г. Заречный в период 2019-2029 гг.» Тома 1 в прилагаемой редакции (Приложение 8);
9. изложить Таблицу «Распределение выработки тепла на период с 2021 – 2032гг от Белоярской АЭС (Гкал/год) собственным потребителям, потребителям промзоны Белоярской АЭС и города Заречный» раздела 1.4 «Распределение выработки тепла в сетевой воде для г. Заречный в период 2019-2029 гг.» Тома 1 в прилагаемой редакции (Приложение 9);
10. изложить Таблицу 9 «Объемы потребления тепловой энергии, теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии, теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе» раздела 1.3 «Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде в период 2017-2019 гг. в зонах действия источников тепла» Тома 1 в прилагаемой редакции (Приложение 10);
11. изложить Таблицу 10 «Перспективные балансы тепловой мощности БАЭС и ГК» Раздела 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Тома 1 в прилагаемой редакции (Приложение 11).
2. Разместить настоящее постановление и схему теплоснабжения городского округа Заречный на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru) за исключением сведений, составляющих государственную тайну, не позднее 15 календарных дней со дня утверждения настоящего постановления.
3. Информацию о размещении схемы теплоснабжения опубликовать в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru) не позднее 3 календарных дней со дня размещения схемы на официальном сайте городского округа Заречный.
4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра МНПА.

Глава / городского округа Заречный		А.В. Захарцев
	%SIGN_STAMP%

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Заречный
от_%REG_DATE%_№ _%REG_NUM%_

Сведения о структуре полезного отпуска ЕТО за 2019 - 2021 гг.
№ п/п	период	потребление тепловой энергии, Гкал		доля потребления тепловой энергии, %
		по ПУ	по расчету	по ПУ	по расчету
1	2019	247 464,848	8 131,586	96,82	3,18
2	2020	240 754,1	4 881,2	98,0	2,0
3	2021	265 345,9	6 407,4	97,64	2,36
	Итого за три года	753 564,8	19 420,2	97,49	2,51

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Заречный
от_%REG_DATE%_ № _%REG_NUM%_

Таблица 1. Перечень и параметры источников тепловой энергии Городского округа Заречный

№	Наименование и адрес котельной	Эксплуатирующая организация	Вид топлива	Фактическая мощность, Гкал/час	Установленная мощность, Гкал/час
1	Белоярская АЭС	Филиал концерна «Росэнергоатом»	уран	242,5	306
2	Городская котельная, г. Заречный	МУП «Теплоцентраль»	газ	53	140
3	Блочная котельная, р. Муранитный	МУП «Теплоцентраль»	газ	0.86	0,9
4	Блочная котельная, д. Курманка		газ	1,82	2,12
5	Блочная котельная, с. Мезенское		газ	1,72	1,82
6	Блочная котельная, д. Гагарка	МОУ СОШ «Школа № 5»	газ	0,196	0,24

Приложение 3
к постановлению администрации
городского округа Заречный
от_%REG_DATE%_ № _%REG_NUM%_

Таблица 2. Существующая мощность теплоисточников на БАЭС (блоке №3, 4 в работе)
Теплофикационная установка	Источник пара	Фактическая тепловая мощность (Гкал/ч)
ТУЖ–1 / ТУЖ–2 / ТУЖ–2	испар. бл. №3 / отборы ТГ-5,6 / отборы ТГ-7	10,9 / 93,6 / 138
ИТОГО теплоисточники БАЭС:		242,5

Приложение 4
к постановлению администрации
городского округа Заречный
от_%REG_DATE%_ № _%REG_NUM%_

Таблица 3. График плановых остановок энергоблоков №3 и №4 на 2022-2023 г.г.

	категория ремонта	установка	дата начала	дата окончания	регламентный срок	планируемый срок
1	текущий ремонт блока №3	блок №3	21.02.2022	08.03.2021	16	16
2	капитальный ремонт блока №3	блок №3	19.07.2021	26.09.2022	70	70
3	текущий ремонт блока №3	блок №3	06.03.2023	23.02.2023	17	17
4	средний ремонт блока №3	блок №3	04.08.2023	12.10.2021	46	46
5	капитальный ремонт блока №4	блок №4	27.10.2021	05.01.2022	70	70
6	средний ремонт блока №4	блок №4	26.06.2022	16.09.2022	87	87
7	текущий ремонт блока №4	блок №4	11.02.2023	23.07.2023	25	25
8	средний ремонт блока №4	блок №4	11.08.2023	04.10.2023	46	46

Приложение 5
к постановлению администрации
городского округа Заречный
от_%REG_DATE%_ № _%REG_NUM%_

Таблица 6. Существующая мощность теплоисточников Городской котельной

Теплофикационная / установка	Фактическая тепловая мощность
Водогрейный котел : / - КВГМ-30 № 7	2х20 = 40 Гкал/ч
Паровые котлы: / ДКВР 10/13	2 х 6,5 = 13 Гкал/ч
Аккумуляторные баки / Горячей воды на ГК	3 х 1000 м3
ИТОГО городская котельная:	53,0 Гкал/ч

Приложение 6
к постановлению администрации
городского округа Заречный
от_%REG_DATE%_ № _%REG_NUM%_

Таблица 7. Расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки существующей системы теплоснабжения.
Номер исто- / чника	Наименование котельной	Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч		Максимально-часовая приведенная к расчетным условиям тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч				Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
		Установленная	Распол / агаемая	Всего	В том числе
					Теплоснабжение	ГВС	Потери тепла
1	БАЭС + ГК	306+140	242,5+51	124+ / 31,8	108+25,3	8+3,5	8+3	137,7
2	Котельная Муранитный	0,9	0,86	0,662	0,494	0,168	0,045	0,2
4	Котельная Курманка	2,12	1,86	2,252	1,892	0,36	0,074	-
5	Котельная Мезенское	1,82	1,72	1,059	1,059	-	0,269	0,66

Примечание:
 Максимально-часовая приведенная к расчетным условиям тепловая нагрузка в сетевой воде для источника № 1 (Белоярской АЭС + ГК) приведена суммарно город Заречный + промзона Белоярской АЭС.

Приложение 7
к постановлению администрации
городского округа Заречный
от_%REG_DATE%_ № _%REG_NUM%_

Таблица 8.1. Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде централизованной системы теплоснабжения г.Заречный в период 2019-2033 годов .

		1 этап					2 этап	3 этап
		2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
Всего г.Заречный, в т.ч.:	Гкал/ч	124,8	120,2	120,2	123,9	123,9	124,8	130
Население		72,4	69,7	69,7	71,9	71,9	72,4	75,4
Бюджетные потребит.		7,5	7,2	7,2	7,4	7,4	7,5	7,8
Прочие потребители		44,9	43,3	43,3	44,6	44,6	44,9	46,8

- ОиВ + ГВС (закр)	Гкал/ч	112,6	108,7	108,7	112,5	112,5	112,6	118,5
Население		65,3	63	63	65,3	65,3	65,3	68,7
Бюджетные потребит.		6,8	6,5	6,5	6,7	6,7	6,8	7,1
Прочие потребители		40,5	33,9	33,9	40,5	40,5	40,5	42,7

- ГВС (откр)	Гкал/ч	12,2	11,5	11,5	11,4	11,4	11,5	11,5
Население		7,1	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Бюджетные потребит.		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Прочие потребители		4,4	4,1	4,1	4,0	4,0	4,1	4,1

Всего промзона БАЭС, в т.ч.:	Гкал/ч	29	24,6	24,6	25,3	25,3	24,6	24,6
- ОиВ т.ч.:	Гкал/ч	26	23,6	23,6	24	24	23,6	23,6
- ОиВ по договорам т/с	Гкал/ч	26	16	16	16,6	16,6	16,4	16,4
- ОиВ объекты БАЭС	Гкал/ч	26	7,6	7,6	7,4	7,4	7,2	7,2
- ГВС т.ч.:	Гкал/ч	3,0	1	1	1,3	1,3	1	1
- ГВС по договорам т/с	Гкал/ч	26	0,7	0,7	1	1	1	1
- ГВС объекты БАЭС	Гкал/ч	3,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

ИТОГО по СТС города Заречный:	Гкал/ч	153,8	144,8	144,8	149,2	149,2	153,8	156,6
ИТОГО с потерями в сетях города и промзоны	Гкал/ч	164,8	155,8	155,8	160,2	160,2	164,8	167,6

Прим. Тепловые нагрузки 2022 года и 2023 года города Заречный определены по действующим договорам теплоснабжения. Прироста тепловых нагрузок в 2022 году по сравнению с 2021 годом не было.

Приложение 8
к постановлению администрации
городского округа Заречный
от_%REG_DATE%_ № _%REG_NUM%_

Распределение выработки тепла на период с 2023 – 2033 гг между Белоярской АЭС и МУП «Теплоцентраль» (Гкал/год) для г. Заречный следующее:

Период	2023 г.	2024 – 2028 гг.	2029 – 2033 гг.
Всего г. Заречный, в т.ч.:	338000	341500	344000
1. От МУП «Теплоцентраль»	76000	78500	81000
2. От Белоярской АЭС, в т.ч.:	262000	263000	263000
- тепловые потери в тепловых / сетях города 1	50147	50147	50147
- полезный отпуск потребителям (за вычетом тепловых потерь)	211853	212853	212853
3. Отпуск конечным потребителям города (транспорт)	287853	291353	293853

Примечание:
1) Учитывая, что МУП «Теплоцентраль» является теплоснабжающей организацией, а Белоярская АЭС имеет статус ЕТО, все потери в тепловых сетях города относятся на ЕТО.
2) Разделение по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления города Заречный не производится, т.к. все теплоисточники работают на общую тепловую сеть.
3) Кроме выработки и отпуска тепла в город Заречный, Белоярская АЭС осуществляет производство и отпуск тепла в промзону.

Приложение 9
к постановлению администрации
городского округа Заречный
от_%REG_DATE%_ № _%REG_NUM%_

Распределение выработки тепла на период с 2021 – 2032 гг от Белоярской АЭС (Гкал/год) собственным потребителям, потребителям промзоны Белоярской АЭС и города Заречный следующее:
№ п/п	Период	2023 г.	2024–2028 гг.	2029–2033 гг.
1	Выработка тепловой энергии Белоярской АЭС (п.2 + п.3)	490390	493000	493000
2	Собственные нужды Белоярской АЭС	125700	126000	126000
3	Отпуск с коллекторов Белоярской АЭС / (п.4 + п.5)	364690	367000	367000
4	Хозяйственные и непромышленные нужды Белоярской АЭС	55000	55000	55000
5	Отпуск в собственную тепловую сеть Белоярской АЭС (п.6 + п.8)	309690	312000	312000
6	Тепловые потери в тепловых сетях Белоярской АЭС (в том числе разница между объёмами ГВС по УКУТ и нормативом)	27000	27000	27000
7	Полезный отпуск от Белоярской АЭС в том числе: (п.8 +п.9)	282690	285000	285000
8	Полезный отпуск потребителям в промзоне по договорам из собственной тепловой сети	20690	22000	22000
9	Полезный отпуск потребителям города от Белоярской АЭС в качестве ЕТО в том числе. (п.10 + п.11)	262000	263000	263000
10	- тепловые потери в тепловых сетях города	50147	50147	50147
11	- полезный отпуск потребителям г. Заречный по договорам ЕТО.	211853	212853	212853

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети города Заречный оформляется «Планом отпуска тепловой энергии» ежегодно и согласовывается с МУП «Теплоцентраль», АО «Акватех» и Главой ГО Заречный.
В обязанности Белоярской АЭС, МУП «Теплоцентраль» входит получение тарифов в РЭК Свердловской области на тепловую энергию и горячую воду, АО «Акватех» - получение тарифа на передачу тепловой энергии.
Белоярской АЭС определить на 2023 г. объём полезного отпуска тепловой энергии из собственной тепловой сети в объеме 282 690 Гкал. Исходя из данного объёма полезного отпуска, Белоярской АЭС получить тариф на тепловую энергию собственной выработки, поставляемую по собственным распределительным тепловым сетям.
На получение тарифа на тепловую энергию на 2023 г., Белоярской АЭС в качестве ЕТО определить объем для потребителей города Заречный 262 000 Гкал. (В том числе тепловая энергия, поставляемая теплосетевой организации с целью компенсации потерь в тепловых сетях города Заречный)
Определить на 2023 г. для МУП «Теплоцентраль» объем полезного отпуска от ГК тепловой энергии в город 76000 Гкал. На этот объем получить тариф на 2023 г.
МУП «Теплоцентраль» пролонгировать договор компенсации работы дополнительных сетевых насосов с Белоярской АЭС.
АО «Акватех» получить тариф на транспорт тепловой энергии по тепловым сетям города, исходя из объема тепловой энергии 387853 Гкал. Определить размер тепловых потерь в тепловых сетях города в размере 50147 Гкал.

Приложение 10
к постановлению администрации
городского округа Заречный
от_%REG_DATE%_ № _%REG_NUM%_

Объемы потребления тепловой энергии, теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии, теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе представлены в таблице 9.
Таблица 9.
Период	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2028	2029-2033
1.Всего потребление тепловой энергии.	352	331,45	400,62	358,42	358,69	363,5	366

2. Потребление тепловой энергии, потребителями города Заречный в том числе:	330,82	311,55	378,39	337,89	338	341,5	344

2.1. Компенсация тепловых потерь в городе Заречный [тыс. Гкал]	76,1	65,91	106,64	55,96	50,15	50,15	50,15

2.4. Полезный отпуск в том числе:	254,72	245,64	286,85	281,93	287,85	291,35	293,85

2.4.1. Население:	151,28	164,79	176,32	188,892	192,862	195,207	196,882
- Население (отопление) / [тыс. Гкал]	130,65	144,16	154,826	165,694	169,831	174,617	176,292
- Население (ГВС) [тыс. Гкал]	130,65	144,16	154,826	165,694	169,831	174,617	176,292

2.4.2. Бюджетные учреждения:	15,65	26,36	29,853	31,012	31,664	32,049	32,324
- Бюджетные учреждения (отопление) [тыс. Гкал]	13,52	24,26	26,415	27,301	27,980	29,919	30,194
- Бюджетные учреждения (ГВС) [тыс. Гкал]	2,13	2,1	3,438	3,711	3,684	2,130	2,130
3
2.4.3. Прочие:	87,8	54,49	80,680	62,024	63,328	64,098	64,648
- Прочие (отопление) / [тыс. Гкал]	75	41,84	73,572	54,353	55,712	51,318	51,868
- Прочие (ГВС)	75	41,84	73,572	54,353	55,712	51,318	51,868

5. Потребление тепловой энергии потребителями промзоны Белоярской АЭС тыс. в том числе:	21,18	19,9	22,23	20,531	20,690	22,000	22,000
- Отопление [тыс. Гкал]	20,33	18,94	21,229	19,591	19,750	21,000	21,000
- ГВС [тыс. Гкал]	0,86	0,96	1	0,940	0,940	1,000	1,000

Примечание:
1) За 2019-2021 годы представлено фактическое потребление тепловой энергии потребителями города Заречный.
2) План 2022 года принят по учтенным РЭК Свердловской области объемам тепловой энергии при формировании тарифа.
3) Планируемые тепловые потери в сетях города Заречный на 2022, 2023 годы приняты согласно приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 18.03.2020 № 167 «Об утверждении нормативов технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории города Заречный и эксплуатируемым акционеррным обществом «Акватех» в городе Заречный».
4) В 2022 году подключение дополнительной тепловой нагрузки не планируется.

Приложение 11
к постановлению администрации
городского округа Заречный
от_%REG_DATE%_ № _%REG_NUM%_
Таблица 10. Перспективные балансы тепловой мощности БАЭС и ГК

Наименование	Ед.изм	2022	2023	2024-2028	2029-2033
Теплоисточники БАЭС:
Установленная тепловая мощность
- ТФУ 1,2 очереди	Гкал/ч	12	12	12	12
- ТФУ блока №3	Гкал/ч	114	114	114	114
- ТФУ блока №4	Гкал/ч	180	180	180	180
Располагаемая тепловая мощность
- ТФУ 1,2 очереди	Гкал/ч	10,9	10,9	10,9	10,9
- ТФУ блока №3	Гкал/ч	93,6	93,6	93,6	93,6
- ТФУ блока №4	Гкал/ч	138	138	138	138
Котельная города:
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	140	140	140	140
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	53	53	53	53
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды	Гкал/ч	2	2	2	2
Располагаемая тепловая мощность «нетто»	Гкал/ч	51	51	51	51
ИТОГО:	Гкал/ч	293,5	293,5	293,5	293,5

Нагрузка потребителей	Гкал/ч	144,8	149,2	153,8	156,6
Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях)	Гкал/ч	160,2	164,8	167,6	160,2

Баланс мощностей и нагрузок	Гкал/ч	133,3	128,7	125,9	133,3

Тепловая нагрузка объектов фактически подключённых, к тепловым сетям города в 2021-2022 г. (по действующим договорам теплоснабжения ЕТО), в режиме работающих блоках № 3,4 обеспечивается существующим резервом мощностей теплоисточников БАЭС и городской котельной.
По данным АО «Акватех» подключение к тепловым сетям города на 2021-2022 г. новых объектов теплопотребления не запланировано.
По состоянию на 01.01.2022 г. резерв тепловой мощности на БАЭС имеется, резерв по производительности сетевых насосов - отсутствует.